## Matriz AMFEC
MATRIZ AMFEC | [10 empty] | Elaborado por: Ing. Sofia Guevara, Ing. Juan Aguilar , Ing. Erick Mejía
SISTEMA
CALDERA PIROTUBULAR
SUBSISTEMA | COMPONENTE |  | FUNCIÓN / PROCESO |  | FALLOS FUNCIONALES |  | MODOS DE FALLO |  |  |  | EFECTOS DE FALLO | CONSECUENCIAS DE FALLO |  |  |  |  | VALORACIÓN DE RIESGO |  |  |  | PLAN DE MANTENIMIENTO |  |  | DESCRIPCIÓN TAREA PROPUESTA DE MANTENIMIENTO | ACCION A REALIZAR | PERSONAL RESPONSABLE DE REALIZAR LA TAREA
[7 empty] | CLASIFICACIÓN A |  | CLASIFICACIÓN B |  |  | FALLO OCULTO | SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | PRODUCCIÓN | MANTENIMIENTO | CONSECUENCIAS DE FALLO | GRAVEDAD | FRECUENCIA DE FALLOS | DETECTABILIDAD | N.P.R. | TIPO DE TAREA DE MANTENIMIENTO | TIPO DE MANTENIMIENTO | FRECUENCIA
COLUMNA | 1 | CUERPO | 1 | Salida de vapor saturado generado por el intercambio de calor dentro de la caldera | A | No mantiene el vapor a alta presión | 1 | Fugas de vapor | 1A11 | Corrosión | Pérdida de presión, posible daño estructural | NO | SI | SI | SI | Riesgo de explosión, pérdida de producción | 9 | 1 | 1 | 9 | Inspección | Predictivo | anual | Inspeccionar las placas, Realizar prueba hidrostática al 50% a la presión de trabajo durante una hora, debe ser realizado por personal especializado | Realizar una medición de espesores de placas de la caldera, mediante equipos de ultrasonidos para calderas con mayor de 10 años de vida util, | PERSONAL EXTERNO
[9 empty] | 1A12 | Deformación estructural |  | NO | SI | SI | SI |  | 9 | 1 | 1 | 9
[9 empty] | 1A13 | Agrietamiento estructural |  | NO | SI | SI | SI |  | 9 | 1 | 1 | 9
[9 empty] | 1A14 | Fatiga estructural |  | NO | SI | SI | SI |  | 9 | 1 | 1 | 9
| 2 | EMPAQUETADURA |  |  | B | Fallo en sellado entre componentes |  |  | 1B15 | Desgaste del empaque | Pérdida de presión, posible contaminación del producto | NO | SI | SI | SI | Riesgo de fuga peligrosa, pérdida de eficiencia | 7 | 4 | 2 | 56 | Reemplazo | Preventivo | semestral | Revisar la empaquetadura | Cambiar la empaquetardura de ser necesario | PERSONAL EXTERNO
[9 empty] | 1B16 | Deterioro de empaque de la tuberia |  | NO | SI | SI | SI |  | 7 | 4 | 2 | 56 | Inspección | Predictivo | mensual | Inspeccionar los puntos calientes | Utilizar camara termografica | Personal Calificado
| 3 | VALVULA DE PASO DE VAPOR |  |  | C | No controla el flujo de vapor | 2 | Pérdida de control | 1C21 | Bloqueo externo | Pérdida de capacidad de control, posible sobrepresión | NO | SI | SI | SI | Riesgo de accidente, pérdida de eficiencia | 10 | 2 | 1 | 20 | Limpieza | Preventivo | diario | Revisar si existe un bloque de piezas externas | Retirar piezas | Mecánico
[9 empty] | 1C22 | Fugas de vapor |  | NO | SI | SI | SI |  | 10 | 2 | 1 | 20 | Inspección | Preventivo | diario | Revisar valvula de vapor | Verificar las fugas de las valvulas | Mecánico
[9 empty] | 1C23 | Obstruccion en tuberia de salida de vapor |  | NO | SI | SI | SI |  | 10 | 2 | 1 | 20 | Reemplazo | Preventivo | anual | Revisar componentes de la valvula check-globo | Cambio de accesorios internos, revision de juntas de dilatación | PERSONAL EXTERNO
EQUIPOS EXTERNOS | 4 | CUERPO EXTERNO | 2 | Contener el agua y el vapor dentro de la caldera para lograr aumentar la presión y la temperatura. | A | No protege componentes internos | 1 | Daños Mecánicos | 2A11 | Corrosión | Exposición de componentes internos, posible daño estructural | NO | NO | SI | SI | Riesgo de daño estructural, pérdida de aislamiento | 2 | 1 | 1 | 2 | Inspección | Preventivo | anual | Revisar el aislamiento termico del cuerpo | Verficar los puntos calientes de la caldera, Verificar estado de aislamiento termico. | PERSONAL EXTERNO
[9 empty] | 2A12 | Golpes |  | NO | NO | SI | SI |  | 2 | 1 | 1 | 2
[9 empty] | 2A13 | Desgaste |  | NO | NO | SI | SI |  | 2 | 1 | 5 | 10
| 5 | TUBERIAS DE ALIMENTACION DE AGUA CONDENSADA |  |  | B | Falla en el suministro de agua al sistema | 2 | Fugas de agua | 2B21 | Corrosión | Pérdida de agua, posible contaminación del vapor | NO | SI | SI | SI | Riesgo de pérdida de eficiencia, pérdida de producción | 7 | 4 | 2 | 56 | Inspección | Preventivo | diario | Revisar toda las tuberias y retorno de condensado | Verificar la presencia de oxido o solidos en suspensión | Mecánico
[9 empty] | 2B22 | Obstrucción |  | NO | SI | SI | SI |  | 7 | 4 | 1 | 28 | Inspección | Preventivo | mensual | Verificar el estado y funcionamiento de las trampas de vapor y accesorios en el retorno de condensado | Utilizar ultrasonido | Mecánico
[9 empty] | 2B23 | Elevada Temperatura |  | NO | SI | SI | SI |  | 7 | 4 | 1 | 28 | Inspección | Preventivo | diario | Verificar la temperatura del agua del condensado | Registrar la temperatura del agua. | Mecánico
| 6 | TUBERIA DE PURGA |  |  | C | No se puede eliminar condensado y sedimentos | 3 | Bloqueo | 2C31 | Corrosión | Acumulación de condensado, posible daño de equipos | NO | SI | SI | SI | Riesgo de daño de equipos, pérdida de eficiencia | 10 | 4 | 5 | 200 | Inspección | Preventivo | mensual | Revisar toda las tuberias | Verificar la presencia de oxido o solidos en suspensión | Mecánico
[9 empty] | 2C32 | Obstrucción |  | NO | SI | SI | SI |  | 10 | 4 | 5 | 200 | Limpieza | Preventivo | diario | Efectuar purgas de fondo | Abrir la valvula de purga rapida y luego la valvula de purga de apertura lenta, para evitar choques. | Mecánico
| 7 | SOPORTE |  |  | D | No sostiene componentes | 4 | Debilidad estructural | 2D41 | Corrosión | Caída de componentes, posible daño estructural | NO | SI | SI | SI | Riesgo de accidente, pérdida de producción | 5 | 1 | 2 | 10 | Inspección y Reforzamiento | Preventivo | anual | Realizar mantenimiento de la estructura | Verificación del anclaje, pintado de escaleras, plataformas de apertura de valvulas. | PERSONAL EXTERNO
[9 empty] | 2D42 | Deformación |  | NO | SI | SI | SI |  | 5 | 1 | 2 | 10 |  | Preventivo
| 8 | VALVULAS DE SEGURIDAD |  |  | E | No alivia la presión en caso de sobrepresión | 5 | No se abre en caso de emergencia | 2E51 | Corrosión | Falta de protección contra sobrepresión, posible accidente | NO | SI | SI | SI | Riesgo de accidente, daño a la caldera | 10 | 1 | 1 | 10 | Inspección y Calibración | Preventivo | mensual | Revisar, limpiar y probar las valvulas de seguridad | Ver si existe fuga de vapor en las valvulas de seguridad o niples de conexión, probar la apertura de las valvulas. Anualmente regulación y certificación de la presión de descarga. | Mecánico / Personal Calificado
[9 empty] | 2E52 | Obstrucción |  | NO | SI | SI | SI |  | 10 | 1 | 1 | 10 |  | Preventivo
EQUIPOS INTERNOS | 9 | CUERPO INTERNO | 3 | Contener el agua y los tubos de fuego donde mediante la transferencia de calor aumenta la temperatura y la presión del agua. | A | Falla en contesión de la llama y gases de combustión | 1 | Fugas de vapor | 3A11 | Corrosión | Pérdida de eficiencia, posible daño estructural | NO | SI | SI | SI | Riesgo de explosión, pérdida de eficiencia | 9 | 1 | 7 | 63 | Inspección y Reforzamiento | Preventivo | anual | Verificar el estado general | Verificar en que condiciones se encuentra, si hay fisuras visibles u otro aspecto relevante para su reparacion | PERSONAL EXTERNO
[9 empty] | 3A12 | Agrietamiento |  | NO | SI | SI | SI |  | 9 | 1 | 7 | 63
| 10 | QUEMADOR |  |  | B | Falla de combustión eficiente del combustible | 2 | Fallo de encendido, mal funcionamiento | 3B21 | Obstrucción | Pérdida de eficiencia, posible apagado del sistema | NO | SI | SI | SI | Riesgo de pérdida de producción, ineficiencia | 10 | 3 | 8 | 240 | Inspección, Limpieza y Reemplazo | Preventivo | mensual | Revisar el funcionamiento del quemador, desarmando y limpiando el sistema de encendido y los electrodos | Limpiar las toberas, Limpiar los electrodos y darle la tolerancia adecuada, Revisar si las aletas tienen deformiddad, Revisar las varillas de control, Limpiar los componentes y revisar lo cables electricos. | Mecánico / Personal Calificado
[9 empty] | 3B22 | Desgaste |  | NO | SI | SI | SI |  | 10 | 3 | 8 | 240 | Inspección, Limpieza y Reemplazo | Preventivo | anual | Desmontaje totalemente del quemador y cambiar los componentes en mal estado. Cambiar toberas y electrodos | Revisión y limpieza, bomba de combustible, motor de ventilador, delfector, regulador de aire,sensor de llama, reemplazar de ser necesario. Toberas desbocadas y no atomiza bien al quemar los combustibles, Electrodos con desgaste o con presencia de fisura. | PERSONAL EXTERNO
| 11 | TUBOS DE HUMO |  |  | C | No hay transferencia calor desde la combustión | 3 | Fugas de gases de humo | 3C31 | Corrosión | Pérdida de eficiencia de transferencia de calor | NO | SI | SI | SI | Riesgo de pérdida de eficiencia, pérdida de producción | 10 | 7 | 7 | 490 | Inspección | Predictivo | semestral | Revisión de tubos | Dejar que se enfrié la caldera para ver en que condiciones se encuentra la superficie de los tubos, verificar si hay corrosión, picadura o inscrustaciones | PERSONAL EXTERNO
[9 empty] | 3C32 | PH del agua suavizada |  | NO | SI | SI | SI |  | 10 | 7 | 7 | 490 | Inspección | Preventivo | diario | Controlar el PH del agua suavizada que este entre los valores de 8.5 -10 | Tomar muestras del agua | Mecánico
[9 empty] | 3C33 | Obstrucción |  | NO | SI | SI | SI |  | 10 | 7 | 7 | 490 | Limpieza | Preventivo | semestral | Realizar limpieza mecanica de los tubos de humo (deshollinado) | Limpiar el hollin con una escobilla de fierro los tubos de humo, flue. | PERSONAL EXTERNO
| 12 | CAMARA DE COMBUSTION |  |  | D | No puede contener la combustión y dirigirla | 4 | Sobrecalentamiento | 3D41 | Agrietamiento | Pérdida de control de combustión, posible daño estructural | NO | SI | SI | SI | Riesgo de explosión, pérdida de eficiencia | 9 | 1 | 7 | 63 | Inspección y Calibración | Preventivo | anual | Verificar el estado por fisuras | Utilizar ultrasonido | PERSONAL EXTERNO
| 13 | ELECTRODOS |  |  | E | No encendiende y mantiene la llama | 5 | Fallo de ignición | 3E51 | Desgaste | Pérdida de control de la llama, posible apagado | NO | SI | SI | SI | Riesgo de apagado del sistema, pérdida de producción | 10 | 7 | 5 | 350 | Limpieza | Preventivo | semanal | Verificación y Limpieza del electrodo | Limpiar el carboncillo formado y mantenes la separación adecuada | Mecánico
| 14 | TRANSFORMADOR DE IGNICIÓN |  |  | F | No proporciona energía para la ignición | 6 | Fallo de encendido | 3F61 | Fallo eléctrico | Pérdida de encendido, posible apagado del sistema | NO | SI | SI | SI | Riesgo de apagado del sistema, pérdida de producción | 3 | 1 | 7 | 21 | Inspección y Reemplazo | Preventivo | mensual | Verificar funcionamiento | Probar el funcionamiento del componente, si están averiados reemplazarlo. | Mecánico / Personal Calificado
CONTROL Y MONITOREO | 15 | CONTACTOR | 4 | Dispositivos de control monitorear y regular parametros (Presión, temperatura, flujo de gas y aire) de operación de la caldera | A | No controla el flujo de energía eléctrica | 1 | Fallo en el control | 4A11 | Fallo eléctrico | Pérdida de control de la ignición, posible apagado | NO | SI | SI | SI | Riesgo de apagado del sistema, pérdida de producción | 5 | 1 | 2 | 10 | Inspección y Reemplazo | Preventivo | mensual | Verificar funcionamiento | Probar el funcionamiento del componente, si están averiados reemplazarlo. | Mecánico / Personal Calificado
| 16 | BOTONERA |  |  | B | No controla y opera el sistema | 2 | Fallo de botones, mal funcionamiento | 4B21 | Daño mecánico | Pérdida de control y operatividad, posible apagado | NO | SI | SI | SI | Riesgo de apagado del sistema, pérdida de producción | 5 | 1 | 2 | 10 | Inspección y Reemplazo | Preventivo | mensual | Verificar funcionamiento | Probar el funcionamiento del componente, si están averiados reemplazarlo. | Mecánico / Personal Calificado
| 17 | BREAKERS |  |  | C | No protege el sistema eléctrico | 3 | No se activa en caso de cortocircuito | 4C31 | Fallo eléctrico | Riesgo de cortocircuito, daño eléctrico | NO | SI | SI | SI | Riesgo de daño eléctrico, pérdida de producción | 5 | 1 | 2 | 10 | Inspección y Reemplazo | Preventivo | mensual | Verificar funcionamiento | Probar el funcionamiento del componente, si están averiados reemplazarlo. | Mecánico / Personal Calificado
| 18 | CONTROLADOR DE QUEMADOR |  |  | D | No regula el funcionamiento del quemador | 4 | Pérdida de control | 4D41 | Fallo electrónico | Pérdida de control de la combustión, posible apagado | NO | SI | SI | SI | Riesgo de apagado del sistema, pérdida de producción | 5 | 1 | 2 | 10 | Inspección | Preventivo | diario | Verificar el coRrecto funcionamiento del programador | Debe cumplir el ciclo (pre-purga, ignición, prueba de llama, llama principal, post purga) | Mecánico
| 19 | CONTROLADOR DE LLAMA |  |  | E | Falla en monitorear y mantener la llama | 5 | Pérdida de control | 4E51 | Fallo electrónico | Pérdida de control de la llama, posible apagado | NO | SI | SI | SI | Riesgo de apagado del sistema, pérdida de producción | 5 | 1 | 2 | 10 | Inspección | Preventivo | diario | Verificar la forma y color de llama | Comprobar visualmente la forma homogenea. | Mecánico
| 20 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA INTERNA |  |  | F | Falla en alimentar el sistema eléctrico | 6 | Pérdida de suministro | 4F61 | Fallo eléctrico | Pérdida de energía eléctrica, posible apagado | NO | SI | SI | SI | Riesgo de apagado del sistema, pérdida de producción | 5 | 1 | 2 | 10 | Prueba y Mantenimiento Eléctrico | Preventivo | anual | Revisar todo el sistema electrico | Medición de la resistividad de la puesta a tierra, Revisión y limpieza desde la alimentación electrica hasta la caldera | PERSONAL EXTERNO
| 21 | PRESSURETROL DE OPERACIÓN |  |  | G | No controla la presión de operación | 7 | Pérdida de control | 4G71 | Bloqueo | Pérdida de control de la presión, posible sobrepresión | NO | SI | SI | SI | Riesgo de sobrepresión, pérdida de producción | 5 | 1 | 2 | 10 | Inspección y Reemplazo | Preventivo | mensual | Verificar funcionamiento | Probar el funcionamiento del componente, si están averiados reemplazarlo. | Mecánico / Personal Calificado
| 22 | MANOMETRO DE PRESION |  |  | H | No hay lectura de la presión del sistema | 8 | Lectura incorrecta | 4H81 | Daño en la escala | Pérdida de lectura precisa, posible sobrepresión | NO | SI | SI | SI | Riesgo de sobrepresión, pérdida de control | 5 | 1 | 2 | 10 | Inspección / Calibración / Reemplazo | Preventivo | semestral | Verificar los valores del manometro | Calibrar y/o reemplazar | PERSONAL EXTERNO
| 23 | MANOMETRO DE TEMPERATURA |  |  | I | No hay lectura de la temperatura del sistema | 9 | Lectura incorrecta | 4I91 | Daño en la escala | Pérdida de lectura precisa, posible sobrecalentamiento | NO | SI | SI | SI | Riesgo de sobrecalentamiento, pérdida de control | 5 | 1 | 2 | 10 | Inspección / Calibración / Reemplazo | Preventivo | semestral | Verificar los valores del termometro de gases | Calibrar y/o reemplazar | PERSONAL EXTERNO
| 24 | VALVULA DE CONTROL DE GAS |  |  | J | No regula el flujo de gas | 10 | Pérdida de control | 4J101 | Bloqueo | Pérdida de control del combustible, posible apagado | NO | SI | SI | SI | Riesgo de apagado del sistema, pérdida de producción | 5 | 1 | 3 | 15 | Inspección | Preventivo | diario | Verificar la presión de combustible (LPG) | La presión de combustible debe estar en el rango de trabajo | Mecánico
[9 empty] | 4J102 | Fugas |  | NO | SI | SI | SI |  | 5 | 1 | 3 | 15 | Inspección y Reemplazo | Preventivo | mensual | Revisar, limpiar y probar valvula solenoide y controles | Limpiar y comprobar su funcionamiento mediante pruebas electricas, si están averidas reemplazarlas. | Mecánico / Personal Calificado
| 25 | VALVULA REGULADORA DE AIRE |  |  | K | No regula el flujo de aire | 11 | Pérdida de control | 4K111 | Bloqueo | Pérdida de control de la combustión, posible apagado | NO | SI | SI | SI | Riesgo de apagado del sistema, pérdida de producción | 5 | 1 | 3 | 15 | Inspección y Reemplazo | Preventivo | mensual | Revisar, limpiar y probar valvula solenoide y controles | Limpiar y comprobar su funcionamiento mediante pruebas electricas, si están averidas reemplazarlas. | Mecánico / Personal Calificado
[9 empty] | 4K112 | Obstrucción |  | NO | SI | SI | SI |  | 5 | 1 | 3 | 15 |  | Preventivo
| 26 | MCDONELL |  |  | L | No controla el flujo/ nivel de agua | 12 | Pérdida de control | 4L121 | Bloqueo | Pérdida de control del agua, posible sobrecalentamiento | NO | SI | SI | SI | Riesgo de sobrecalentamiento, pérdida de control, nivel inadeacuado de agua | 10 | 2 | 7 | 140 | Inspección | Preventivo | mensual | Revisar estado general | Limpieza y comprobar funcionamiento | Mecánico
[9 empty] | 4L122 | Fugas |  | NO | SI | SI | SI |  | 10 | 2 | 7 | 140 | Reemplazo | Preventivo | mensual | Cambiar las empaquetaduras del tubo visor del nivel de agua | Cambiar empaquetaduras | Mecánico
VARIOS | 27 | VENTILADOR DE MOTOR | 5 | Equipos auxiliares que permiten visualizar la llama generada en la combustión, los niveles de agua. | A | Falla en proporcionar aire de combustión | 1 | Fallo en el funcionamiento | 5A11 | Bloqueo | Pérdida de suministro de aire, posible apagado | NO | SI | SI | SI | Riesgo de apagado del sistema, pérdida de producción | 5 | 1 | 2 | 10 | Inspección | Preventivo | diario | Revisar el funcionamiento del ventilador del quemador | Observar los componentes del ventilador que estén trabajando en forma normal | Mecánico
[9 empty] | 5A12 | Desgaste |  | NO | SI | SI | SI |  | 5 | 1 | 2 | 10 | Limpieza | Preventivo | mensual | Lubricar los rodamientos y piezas moviles | Lubricar los rodajes, ejes y partes metalicas moviles en contacto | Mecánico
| 28 | EMPAQUES DE COMPUERTAS |  |  | B | Falle en sellado hermético de compuertas | 2 | Fugas de aire, gases o vapor | 5B21 | Daño mecánico | Pérdida de hermeticidad, posible sobrecalentamiento | NO | SI | SI | SI | Riesgo de sobrecalentamiento, pérdida de eficiencia | 5 | 1 | 3 | 15 | Inspección | Preventivo | semanal | Comprobar que no hay fugas de gases, en los empaques de ambas tapas, ni visor. | Sellar las fugas y reajustar pernos de las compuertas de ser necesario. | Mecánico
[9 empty] | 5B22 | Desgaste |  | NO | SI | SI | SI |  | 5 | 1 | 3 | 15 | Reemplazo | Preventivo | semestral | Cambiar empaquetaduras de compuertas | Reemplzar las empaquetaduras de las puertas. | PERSONAL EXTERNO
| 29 | VISOR DE LLAMA |  |  | C | Fallas en monitoreo de la presencia de la llama | 3 | No detecta la llama | 5C31 | Daño mecánico | Fallo en la detección de la llama, posible apagado | NO | SI | SI | SI | Riesgo de apagado del sistema, pérdida de control | 5 | 7 | 1 | 35 | Inspección | Preventivo | diario | Revisar el visor de llama | Observar el visor | Mecánico
[9 empty] | 5C32 | Suciedad |  | NO | SI | SI | SI |  | 5 | 7 | 1 | 35 | Limpieza | Preventivo | mensual | Limpiar visor de llama | Esta tarea realizarla cuando la caldera se encuentra totalmente apagada o antes de encenderla, limpiar y secar | Mecánico
| 30 | EMPAQUES DE QUEMADOR |  |  | D | Falla en sellado hermético del quemador | 4 | Fugas de aire o combustible | 5D41 | Daño mecánico | Pérdida de hermeticidad, posible apagado del sistema | NO | SI | SI | SI | Riesgo de apagado del sistema, pérdida de eficiencia | 5 | 2 | 2 | 20 | Reemplazo | Preventivo | semestral | Revisar la empaquetadura | Cambiar la empaquetardura de ser necesario | PERSONAL EXTERNO
[9 empty] | 5D42 | Desgaste |  | NO | SI | SI | SI |  | 5 | 2 | 2 | 20 |  | Preventivo
| 31 | VISOR DE NIVEL DE AGUA |  |  | E | Falla en monitoreo el nivel de agua en la caldera | 5 | No detecta el nivel de agua | 5E51 | Daño mecánico | Fallo en la detección del nivel de agua, posible apagado | NO | SI | SI | SI | Riesgo de apagado del sistema, pérdida de control | 10 | 7 | 2 | 140 | Inspección | Preventivo | diario | Revisar el visor de nivel de agua | Observar el tubo de nivel de agua del Mcdonell | Mecánico
[9 empty] | 5E52 | Suciedad |  | NO | SI | SI | SI |  | 10 | 7 | 2 | 140 | Limpieza | Preventivo | mensual | Limpiar visor de nivel de agua | Limpieza de visor y su base (extracción de sedimentos) | Mecánico

## Criticidad de componentes
COMPONENTE |  | GRAVEDAD | FRECUENCIA DE FALLOS | DETECTABILIDAD | N.P.R. | CRITICIDAD
[8 empty] | N° | Componente | NPR | Ramking Criticidad | N° | Componente | NPR | Ramking Criticidad
1 | CUERPO | 9 | 1 | 1 | 9 | POCO IMPORTANTE | 9 | 1 | CUERPO | 9 | 30 | 17 | BREAKERS | 10 | 20
|  | 9 | 1 | 1 | 9 | POCO IMPORTANTE |  | 2 | EMPAQUETADURA | 56 | 8 | 18 | CONTROLADOR DE QUEMADOR | 10 | 21
|  | 9 | 1 | 1 | 9 | POCO IMPORTANTE |  | 3 | VALVULA DE PASO DE VAPOR | 20 | 13 | 19 | CONTROLADOR DE LLAMA | 10 | 22
|  | 9 | 1 | 1 | 9 | POCO IMPORTANTE |  | 4 | CUERPO EXTERNO | 4.6667 | 31 | 20 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA INTERNA | 10 | 23
2 | EMPAQUETADURA | 7 | 4 | 2 | 56 | POCO IMPORTANTE | 56 | 5 | TUBERIAS DE ALIMENTACION DE AGUA CONDENSADA | 37 | 9 | 21 | PRESSURETROL DE OPERACIÓN | 10 | 24
|  | 7 | 4 | 2 | 56 | POCO IMPORTANTE |  | 6 | TUBERIA DE PURGA | 200 | 4 | 22 | MANOMETRO DE PRESION | 10 | 25
3 | VALVULA DE PASO DE VAPOR | 10 | 2 | 1 | 20 | POCO IMPORTANTE | 20 | 7 | SOPORTE | 10 | 28 | 23 | MANOMETRO DE TEMPERATURA | 10 | 26
|  | 10 | 2 | 1 | 20 | POCO IMPORTANTE |  | 8 | VALVULAS DE SEGURIDAD | 10 | 29 | 24 | VALVULA DE CONTROL DE GAS | 15 | 16
|  | 10 | 2 | 1 | 20 | POCO IMPORTANTE |  | 9 | CUERPO INTERNO | 63 | 7 | 25 | VALVULA REGULADORA DE AIRE | 15 | 17
4 | CUERPO EXTERNO | 2 | 1 | 1 | 2 | POCO IMPORTANTE | 4.6667 | 10 | QUEMADOR | 240 | 3 | 26 | MCDONELL | 140 | 5
|  | 2 | 1 | 1 | 2 | POCO IMPORTANTE |  | 11 | TUBOS DE HUMO | 490 | 1 | 27 | VENTILADOR DE MOTOR | 10 | 27
|  | 2 | 1 | 5 | 10 | POCO IMPORTANTE |  | 12 | CAMARA DE COMBUSTION | 63 | 6 | 28 | EMPAQUES DE COMPUERTAS | 15 | 15
5 | TUBERIAS DE ALIMENTACION DE AGUA CONDENSADA | 7 | 4 | 2 | 56 | POCO IMPORTANTE | 37.3333 | 13 | ELECTRODOS | 350 | 2 | 29 | VISOR DE LLAMA | 35 | 10
|  | 7 | 4 | 1 | 28 | POCO IMPORTANTE |  | 14 | TRANSFORMADOR DE IGNICIÓN | 21 | 12 | 30 | EMPAQUES DE QUEMADOR | 20 | 14
|  | 7 | 4 | 1 | 28 | POCO IMPORTANTE |  | 15 | CONTACTOR | 10 | 18 | 31 | VISOR DE NIVEL DE AGUA | 35 | 11
6 | TUBERIA DE PURGA | 10 | 4 | 5 | 200 | NORMAL | 200 | 16 | BOTONERA | 10 | 19
|  | 10 | 4 | 5 | 200 | NORMAL
7 | SOPORTE | 5 | 1 | 2 | 10 | POCO IMPORTANTE | 10
|  | 5 | 1 | 2 | 10 | POCO IMPORTANTE
8 | VALVULAS DE SEGURIDAD | 10 | 1 | 1 | 10 | POCO IMPORTANTE | 10
|  | 10 | 1 | 1 | 10 | POCO IMPORTANTE
9 | CUERPO INTERNO | 9 | 1 | 7 | 63 | POCO IMPORTANTE | 63
|  | 9 | 1 | 7 | 63 | POCO IMPORTANTE
10 | QUEMADOR | 10 | 3 | 8 | 240 | NORMAL | 240
|  | 10 | 3 | 8 | 240 | NORMAL
11 | TUBOS DE HUMO | 10 | 7 | 7 | 490 | CRITICO | 490
|  | 10 | 7 | 7 | 490 | CRITICO
|  | 10 | 7 | 7 | 490 | CRITICO
12 | CAMARA DE COMBUSTION | 9 | 1 | 7 | 63 | POCO IMPORTANTE | 63
13 | ELECTRODOS | 10 | 7 | 5 | 350 | CRITICO | 350
14 | TRANSFORMADOR DE IGNICIÓN | 3 | 1 | 7 | 21 | POCO IMPORTANTE | 21
15 | CONTACTOR | 5 | 1 | 2 | 10 | POCO IMPORTANTE | 10
16 | BOTONERA | 5 | 1 | 2 | 10 | POCO IMPORTANTE | 10
17 | BREAKERS | 5 | 1 | 2 | 10 | POCO IMPORTANTE | 10
18 | CONTROLADOR DE QUEMADOR | 5 | 1 | 2 | 10 | POCO IMPORTANTE | 10
19 | CONTROLADOR DE LLAMA | 5 | 1 | 2 | 10 | POCO IMPORTANTE | 10
20 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA INTERNA | 5 | 1 | 2 | 10 | POCO IMPORTANTE | 10
21 | PRESSURETROL DE OPERACIÓN | 5 | 1 | 2 | 10 | POCO IMPORTANTE | 10
22 | MANOMETRO DE PRESION | 5 | 1 | 2 | 10 | POCO IMPORTANTE | 10
23 | MANOMETRO DE TEMPERATURA | 5 | 1 | 2 | 10 | POCO IMPORTANTE | 10
24 | VALVULA DE CONTROL DE GAS | 5 | 1 | 3 | 15 | POCO IMPORTANTE | 15
|  | 5 | 1 | 3 | 15 | POCO IMPORTANTE
25 | VALVULA REGULADORA DE AIRE | 5 | 1 | 3 | 15 | POCO IMPORTANTE | 15
|  | 5 | 1 | 3 | 15 | POCO IMPORTANTE
26 | MCDONELL | 10 | 2 | 7 | 140 | NORMAL | 140
|  | 10 | 2 | 7 | 140 | NORMAL
27 | VENTILADOR DE MOTOR | 5 | 1 | 2 | 10 | POCO IMPORTANTE | 10
|  | 5 | 1 | 2 | 10 | POCO IMPORTANTE
28 | EMPAQUES DE COMPUERTAS | 5 | 1 | 3 | 15 | POCO IMPORTANTE | 15
|  | 5 | 1 | 3 | 15 | POCO IMPORTANTE
29 | VISOR DE LLAMA | 5 | 7 | 1 | 35 | POCO IMPORTANTE | 35
|  | 5 | 7 | 1 | 35 | POCO IMPORTANTE
30 | EMPAQUES DE QUEMADOR | 5 | 2 | 2 | 20 | POCO IMPORTANTE | 20
|  | 5 | 2 | 2 | 20 | POCO IMPORTANTE
31 | VISOR DE NIVEL DE AGUA | 5 | 7 | 1 | 35 | POCO IMPORTANTE | 35
|  | 5 | 7 | 1 | 35 | POCO IMPORTANTE

## Tareas de Mantenimiento
N° | COMPONENTE | MODOS DE FALLO |  | VALORACIÓN DE RIESGO |  |  | N.P.R. | CRITICIDAD | TIPO DE MANTENIMIENTO | DESCRIPCIÓN TAREA PROPUESTA DE MANTENIMIENTO
1 | CUERPO | Fugas de vapor | Corrosión | 9 | 1 | 1 | 9 | POCO IMPORTANTE | Predictivo | Inspeccionar las placas, Realizar prueba hidrostática al 50% a la presión de trabajo durante una hora, debe ser realizado por personal especializado
|  |  | Deformación estructural | 9 | 1 | 1 | 9 | POCO IMPORTANTE
|  |  | Agrietamiento estructural | 9 | 1 | 1 | 9 | POCO IMPORTANTE
|  |  | Fatiga estructural | 9 | 1 | 1 | 9 | POCO IMPORTANTE
2 | EMPAQUETADURA |  | Desgaste del empaque | 7 | 4 | 2 | 56 | POCO IMPORTANTE | Preventivo | Revisar la empaquetadura
|  |  | Deterioro de empaque de la tuberia | 7 | 4 | 2 | 56 | POCO IMPORTANTE | Predictivo | Inspeccionar los puntos calientes
3 | VALVULA DE PASO DE VAPOR | Pérdida de control | Bloqueo externo | 10 | 2 | 1 | 20 | POCO IMPORTANTE | Preventivo | Revisar si existe un bloque de piezas externas
|  |  | Fugas de vapor | 10 | 2 | 1 | 20 | POCO IMPORTANTE | Preventivo | Revisar valvula de vapor
|  |  | Obstruccion en tuberia de salida de vapor | 10 | 2 | 1 | 20 | POCO IMPORTANTE | Preventivo | Revisar componentes de la valvula check-globo
4 | CUERPO EXTERNO | Daños Mecánicos | Corrosión | 2 | 1 | 1 | 2 | POCO IMPORTANTE | Preventivo | Revisar el aislamiento termico del cuerpo
|  |  | Golpes | 2 | 1 | 1 | 2 | POCO IMPORTANTE
|  |  | Desgaste | 2 | 1 | 5 | 10 | POCO IMPORTANTE
5 | TUBERIAS DE ALIMENTACION DE AGUA CONDENSADA | Fugas de agua | Corrosión | 7 | 4 | 2 | 56 | POCO IMPORTANTE | Preventivo | Revisar toda las tuberias y retorno de condensado
|  |  | Obstrucción | 7 | 4 | 1 | 28 | POCO IMPORTANTE | Preventivo | Verificar el estado y funcionamiento de las trampas de vapor y accesorios en el retorno de condensado
|  |  | Elevación de temperatura | 7 | 4 | 2 | 56 | POCO IMPORTANTE | Preventivo | Verificar la temperatura del agua del condensado
6 | TUBERIA DE PURGA | Bloqueo | Corrosión | 10 | 4 | 5 | 200 | NORMAL | Preventivo | Revisar toda las tuberias
|  |  | Obstrucción | 10 | 4 | 5 | 200 | NORMAL | Preventivo | Efectuar purgas de fondo
7 | SOPORTE | Debilidad estructural | Corrosión | 5 | 1 | 2 | 10 | POCO IMPORTANTE | Preventivo | Realizar mantenimiento de la estructura
|  |  | Deformación | 5 | 1 | 2 | 10 | POCO IMPORTANTE | Preventivo
8 | VALVULAS DE SEGURIDAD | No se abre en caso de emergencia | Corrosión | 10 | 1 | 1 | 10 | POCO IMPORTANTE | Preventivo | Revisar, limpiar y probar las valvulas de seguridad
|  |  | Obstrucción | 10 | 1 | 1 | 10 | POCO IMPORTANTE | Preventivo
9 | CUERPO INTERNO | Fugas de vapor | Corrosión | 9 | 1 | 7 | 63 | POCO IMPORTANTE | Preventivo | Verificar el estado general
|  |  | Agrietamiento | 9 | 1 | 7 | 63 | POCO IMPORTANTE
10 | QUEMADOR | Fallo de encendido, mal funcionamiento | Obstrucción | 10 | 3 | 8 | 240 | NORMAL | Preventivo | Revisar el funcionamiento del quemador, desarmando y limpiando el sistema de encendido y los electrodos
|  |  | Desgaste | 10 | 3 | 8 | 240 | NORMAL | Preventivo | Desmontaje totalemente del quemador y cambiar los componentes en mal estado. Cambiar toberas y electrodos
11 | TUBOS DE HUMO | Fugas de gases de humo | Corrosión | 10 | 7 | 7 | 490 | CRITICO | Predictivo | Revisión de tubos
|  |  | PH del agua suavizada | 10 | 7 | 7 | 490 | CRITICO | Preventivo | Controlar el PH del agua suavizada que este entre los valores de 8.5 -10
|  |  | Obstrucción | 10 | 7 | 7 | 490 | CRITICO | Preventivo | Realizar limpieza mecanica de los tubos de humo (deshollinado)
12 | CAMARA DE COMBUSTION | Sobrecalentamiento | Agrietamiento | 9 | 1 | 7 | 63 | POCO IMPORTANTE | Preventivo | Verificar el estado por fisuras
13 | ELECTRODOS | Fallo de ignición | Desgaste | 10 | 7 | 5 | 350 | CRITICO | Preventivo | Verificación y Limpieza del electrodo
14 | TRANSFORMADOR DE IGNICIÓN | Fallo de encendido | Fallo eléctrico | 3 | 1 | 7 | 21 | POCO IMPORTANTE | Preventivo | Verificar funcionamiento
15 | CONTACTOR | Fallo en el control | Fallo eléctrico | 5 | 1 | 2 | 10 | POCO IMPORTANTE | Preventivo | Verificar funcionamiento
16 | BOTONERA | Fallo de botones, mal funcionamiento | Daño mecánico | 5 | 1 | 2 | 10 | POCO IMPORTANTE | Preventivo | Verificar funcionamiento
17 | BREAKERS | No se activa en caso de cortocircuito | Fallo eléctrico | 5 | 1 | 2 | 10 | POCO IMPORTANTE | Preventivo | Verificar funcionamiento
18 | CONTROLADOR DE QUEMADOR | Pérdida de control | Fallo electrónico | 5 | 1 | 2 | 10 | POCO IMPORTANTE | Preventivo | Verificar el coRrecto funcionamiento del programador
19 | CONTROLADOR DE LLAMA | Pérdida de control | Fallo electrónico | 5 | 1 | 2 | 10 | POCO IMPORTANTE | Preventivo | Verificar la forma y color de llama
20 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA INTERNA | Pérdida de suministro | Fallo eléctrico | 5 | 1 | 2 | 10 | POCO IMPORTANTE | Preventivo | Revisar todo el sistema electrico
21 | PRESSURETROL DE OPERACIÓN | Pérdida de control | Bloqueo | 5 | 1 | 2 | 10 | POCO IMPORTANTE | Preventivo | Verificar funcionamiento
22 | MANOMETRO DE PRESION | Lectura incorrecta | Daño en la escala | 5 | 1 | 2 | 10 | POCO IMPORTANTE | Preventivo | Verificar los valores del manometro
23 | MANOMETRO DE TEMPERATURA | Lectura incorrecta | Daño en la escala | 5 | 1 | 2 | 10 | POCO IMPORTANTE | Preventivo | Verificar los valores del termometro de gases
24 | VALVULA DE CONTROL DE GAS | Pérdida de control | Bloqueo | 5 | 1 | 3 | 15 | POCO IMPORTANTE | Preventivo | Verificar la presión de combustible (LPG)
|  |  | Fugas | 5 | 1 | 3 | 15 | POCO IMPORTANTE | Preventivo | Revisar, limpiar y probar valvula solenoide y controles
25 | VALVULA REGULADORA DE AIRE | Pérdida de control | Bloqueo | 5 | 1 | 3 | 15 | POCO IMPORTANTE | Preventivo | Revisar, limpiar y probar valvula solenoide y controles
|  |  | Obstrucción | 5 | 1 | 3 | 15 | POCO IMPORTANTE | Preventivo
26 | MCDONELL | Pérdida de control | Bloqueo | 10 | 2 | 7 | 140 | NORMAL | Preventivo | Revisar estado general
|  |  | Fugas | 10 | 2 | 7 | 140 | NORMAL | Preventivo | Cambiar las empaquetaduras del tubo visor del nivel de agua
27 | VENTILADOR DE MOTOR | Fallo en el funcionamiento | Bloqueo | 5 | 1 | 2 | 10 | POCO IMPORTANTE | Preventivo | Revisar el funcionamiento del ventilador del quemador
|  |  | Desgaste | 5 | 1 | 2 | 10 | POCO IMPORTANTE | Preventivo | Lubricar los rodamientos y piezas moviles
28 | EMPAQUES DE COMPUERTAS | Fugas de aire, gases o vapor | Daño mecánico | 5 | 1 | 3 | 15 | POCO IMPORTANTE | Preventivo | Comprobar que no hay fugas de gases, en los empaques de ambas tapas, ni visor.
|  |  | Desgaste | 5 | 1 | 3 | 15 | POCO IMPORTANTE | Preventivo | Cambiar empaquetaduras de compuertas
29 | VISOR DE LLAMA | No detecta la llama | Daño mecánico | 5 | 7 | 1 | 35 | POCO IMPORTANTE | Preventivo | Revisar el visor de llama
|  |  | Suciedad | 5 | 7 | 1 | 35 | POCO IMPORTANTE | Preventivo | Limpiar visor de llama
30 | EMPAQUES DE QUEMADOR | Fugas de aire o combustible | Daño mecánico | 5 | 2 | 2 | 20 | POCO IMPORTANTE | Preventivo | Revisar la empaquetadura
|  |  | Desgaste | 5 | 2 | 2 | 20 | POCO IMPORTANTE | Preventivo
31 | VISOR DE NIVEL DE AGUA | No detecta el nivel de agua | Daño mecánico | 5 | 7 | 1 | 35 | POCO IMPORTANTE | Preventivo | Revisar el visor de nivel de agua
|  |  | Suciedad | 5 | 7 | 1 | 35 | POCO IMPORTANTE | Preventivo | Limpiar visor de nivel de agua

## Plan de Mantenimiento
N° | COMPONENTE | TIPO DE MANTENIMIENTO | DESCRIPCIÓN TAREA PROPUESTA DE MANTENIMIENTO | ACCIÓN A REALIZAR | TIPO DE TAREA DE MANTENIMIENTO | PERSONAL RESPONSABLE | Frecuencia de la tarea de mantenimiento
1 | CUERPO | Predictivo | Inspeccionar las placas, Realizar prueba hidrostática al 50% a la presión de trabajo durante una hora, debe ser realizado por personal especializado | Realizar una medición de espesores de placas de la caldera, mediante equipos de ultrasonidos para calderas con mayor de 10 años de vida util, | Inspección | PERSONAL EXTERNO | anual
2 | EMPAQUETADURA | Preventivo | Revisar la empaquetadura | Cambiar la empaquetardura de ser necesario | Reemplazo | PERSONAL EXTERNO | semestral
2 | EMPAQUETADURA | Predictivo | Inspeccionar los puntos calientes | Utilizar camara termografica | Inspección | Personal Calificado | mensual
3 | VALVULA DE PASO DE VAPOR | Preventivo | Revisar si existe un bloque de piezas externas | Retirar piezas | Limpieza | Mecánico | diario
3 | VALVULA DE PASO DE VAPOR | Preventivo | Revisar valvula de vapor | Verificar las fugas de las valvulas | Inspección | Mecánico | diario
3 | VALVULA DE PASO DE VAPOR | Preventivo | Revisar componentes de la valvula check-globo | Cambio de accesorios internos, revision de juntas de dilatación | Reemplazo | PERSONAL EXTERNO | anual
4 | CUERPO EXTERNO | Preventivo | Revisar el aislamiento termico del cuerpo | Verficar los puntos calientes de la caldera, Verificar estado de aislamiento termico. | Inspección | PERSONAL EXTERNO | anual
5 | TUBERIAS DE ALIMENTACION DE AGUA CONDENSADA | Preventivo | Revisar toda las tuberias y retorno de condensado | Verificar la presencia de oxido o solidos en suspensión | Inspección | Mecánico | diario
5 | TUBERIAS DE ALIMENTACION DE AGUA CONDENSADA | Preventivo | Verificar el estado y funcionamiento de las trampas de vapor y accesorios en el retorno de condensado | Utilizar ultrasonido | Inspección | Mecánico | mensual
5 | TUBERIAS DE ALIMENTACION DE AGUA CONDENSADA | Preventivo | Verificar la temperatura del agua del condensado | Registrar la temperatura del agua. | Inspección | Mecánico | diario
6 | TUBERIA DE PURGA | Preventivo | Revisar toda las tuberias | Verificar la presencia de oxido o solidos en suspensión | Inspección | Mecánico | mensual
6 | TUBERIA DE PURGA | Preventivo | Efectuar purgas de fondo | Abrir la valvula de purga rapida y luego la valvula de purga de apertura lenta, para evitar choques. | Limpieza | Mecánico | diario
7 | SOPORTE | Preventivo | Realizar mantenimiento de la estructura | Verificación del anclaje, pintado de escaleras, plataformas de apertura de valvulas. | Inspección y Reforzamiento | PERSONAL EXTERNO | anual
8 | VALVULAS DE SEGURIDAD | Preventivo | Revisar, limpiar y probar las valvulas de seguridad | Ver si existe fuga de vapor en las valvulas de seguridad o niples de conexión, probar la apertura de las valvulas. Anualmente regulación y certificación de la presión de descarga. | Inspección y Calibración | Mecánico / Personal Calificado | mensual
9 | CUERPO INTERNO | Preventivo | Verificar el estado general | Verificar en que condiciones se encuentra, si hay fisuras visibles u otro aspecto relevante para su reparacion | Inspección y Reforzamiento | PERSONAL EXTERNO | anual
10 | QUEMADOR | Preventivo | Revisar el funcionamiento del quemador, desarmando y limpiando el sistema de encendido y los electrodos | Limpiar las toberas, Limpiar los electrodos y darle la tolerancia adecuada, Revisar si las aletas tienen deformiddad, Revisar las varillas de control, Limpiar los componentes y revisar lo cables electricos. | Inspección, Limpieza y Reemplazo | Mecánico / Personal Calificado | mensual
10 | QUEMADOR | Preventivo | Desmontaje totalemente del quemador y cambiar los componentes en mal estado. Cambiar toberas y electrodos | Revisión y limpieza, bomba de combustible, motor de ventilador, delfector, regulador de aire,sensor de llama, reemplazar de ser necesario. Toberas desbocadas y no atomiza bien al quemar los combustibles, Electrodos con desgaste o con presencia de fisura. | Inspección, Limpieza y Reemplazo | PERSONAL EXTERNO | anual
11 | TUBOS DE HUMO | Predictivo | Revisión de tubos | Dejar que se enfrié la caldera para ver en que condiciones se encuentra la superficie de los tubos, verificar si hay corrosión, picadura o inscrustaciones | Inspección | PERSONAL EXTERNO | semestral
11 | TUBOS DE HUMO | Preventivo | Controlar el PH del agua suavizada que este entre los valores de 8.5 -10 | Tomar muestras del agua | Inspección | Mecánico | diario
11 | TUBOS DE HUMO | Preventivo | Realizar limpieza mecanica de los tubos de humo (deshollinado) | Limpiar el hollin con una escobilla de fierro los tubos de humo, flue. | Limpieza | PERSONAL EXTERNO | semestral
12 | CAMARA DE COMBUSTION | Preventivo | Verificar el estado por fisuras | Utilizar ultrasonido | Inspección y Calibración | PERSONAL EXTERNO | anual
13 | ELECTRODOS | Preventivo | Verificación y Limpieza del electrodo | Limpiar el carboncillo formado y mantenes la separación adecuada | Limpieza | Mecánico | semanal
14 | TRANSFORMADOR DE IGNICIÓN | Preventivo | Verificar funcionamiento | Probar el funcionamiento del componente, si están averiados reemplazarlo. | Inspección y Reemplazo | Mecánico / Personal Calificado | mensual
15 | CONTACTOR | Preventivo | Verificar funcionamiento | Probar el funcionamiento del componente, si están averiados reemplazarlo. | Inspección y Reemplazo | Mecánico / Personal Calificado | mensual
16 | BOTONERA | Preventivo | Verificar funcionamiento | Probar el funcionamiento del componente, si están averiados reemplazarlo. | Inspección y Reemplazo | Mecánico / Personal Calificado | mensual
17 | BREAKERS | Preventivo | Verificar funcionamiento | Probar el funcionamiento del componente, si están averiados reemplazarlo. | Inspección y Reemplazo | Mecánico / Personal Calificado | mensual
18 | CONTROLADOR DE QUEMADOR | Preventivo | Verificar el coRrecto funcionamiento del programador | Debe cumplir el ciclo (pre-purga, ignición, prueba de llama, llama principal, post purga) | Inspección | Mecánico | diario
19 | CONTROLADOR DE LLAMA | Preventivo | Verificar la forma y color de llama | Comprobar visualmente la forma homogenea. | Inspección | Mecánico | diario
20 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA INTERNA | Preventivo | Revisar todo el sistema electrico | Medición de la resistividad de la puesta a tierra, Revisión y limpieza desde la alimentación electrica hasta la caldera | Prueba y Mantenimiento Eléctrico | PERSONAL EXTERNO | anual
21 | PRESSURETROL DE OPERACIÓN | Preventivo | Verificar funcionamiento | Probar el funcionamiento del componente, si están averiados reemplazarlo. | Inspección y Reemplazo | Mecánico / Personal Calificado | mensual
22 | MANOMETRO DE PRESION | Preventivo | Verificar los valores del manometro | Calibrar y/o reemplazar | Inspección / Calibración / Reemplazo | PERSONAL EXTERNO | semestral
23 | MANOMETRO DE TEMPERATURA | Preventivo | Verificar los valores del termometro de gases | Calibrar y/o reemplazar | Inspección / Calibración / Reemplazo | PERSONAL EXTERNO | semestral
24 | VALVULA DE CONTROL DE GAS | Preventivo | Verificar la presión de combustible (LPG) | La presión de combustible debe estar en el rango de trabajo | Inspección | Mecánico | diario
24 | VALVULA DE CONTROL DE GAS | Preventivo | Revisar, limpiar y probar valvula solenoide y controles | Limpiar y comprobar su funcionamiento mediante pruebas electricas, si están averidas reemplazarlas. | Inspección y Reemplazo | Mecánico / Personal Calificado | mensual
25 | VALVULA REGULADORA DE AIRE | Preventivo | Revisar, limpiar y probar valvula solenoide y controles | Limpiar y comprobar su funcionamiento mediante pruebas electricas, si están averidas reemplazarlas. | Inspección y Reemplazo | Mecánico / Personal Calificado | mensual
26 | MCDONELL | Preventivo | Revisar estado general | Limpieza y comprobar funcionamiento | Inspección | Mecánico | mensual
26 | MCDONELL | Preventivo | Cambiar las empaquetaduras del tubo visor del nivel de agua | Cambiar empaquetaduras | Reemplazo | Mecánico | mensual
27 | VENTILADOR DE MOTOR | Preventivo | Revisar el funcionamiento del ventilador del quemador | Observar los componentes del ventilador que estén trabajando en forma normal | Inspección | Mecánico | diario
27 | VENTILADOR DE MOTOR | Preventivo | Lubricar los rodamientos y piezas moviles | Lubricar los rodajes, ejes y partes metalicas moviles en contacto | Limpieza | Mecánico | mensual
28 | EMPAQUES DE COMPUERTAS | Preventivo | Comprobar que no hay fugas de gases, en los empaques de ambas tapas, ni visor. | Sellar las fugas y reajustar pernos de las compuertas de ser necesario. | Inspección | Mecánico | semanal
28 | EMPAQUES DE COMPUERTAS | Preventivo | Cambiar empaquetaduras de compuertas | Reemplzar las empaquetaduras de las puertas. | Reemplazo | PERSONAL EXTERNO | semestral
29 | VISOR DE LLAMA | Preventivo | Revisar el visor de llama | Observar el visor | Inspección | Mecánico | diario
29 | VISOR DE LLAMA | Preventivo | Limpiar visor de llama | Esta tarea realizarla cuando la caldera se encuentra totalmente apagada o antes de encenderla, limpiar y secar | Limpieza | Mecánico | mensual
30 | EMPAQUES DE QUEMADOR | Preventivo | Revisar la empaquetadura | Cambiar la empaquetardura de ser necesario | Reemplazo | PERSONAL EXTERNO | semestral
31 | VISOR DE NIVEL DE AGUA | Preventivo | Revisar el visor de nivel de agua | Observar el tubo de nivel de agua del Mcdonell | Inspección | Mecánico | diario
31 | VISOR DE NIVEL DE AGUA | Preventivo | Limpiar visor de nivel de agua | Limpieza de visor y su base (extracción de sedimentos) | Limpieza | Mecánico | mensual

## Intervalos de mantenimiento
|  |  | 75% |  |  |  |  | R(t) | 50% | 75% | 90% | 95% | 99%
Item | Componente | MTTF (Horas) | Tiempo de mantenimiento Recomendado (Meses) | Factor de escala Weibull | Parametro de forma Weibull betha (1-4) | Frecuencia de falla (veces /año) | Tiempo de operación Anual (Horas) |  | Tiempo de mantenimiento Recomendado (DIAS) | Tiempo de mantenimiento Recomendado (DIAS) | Tiempo de mantenimiento Recomendado (DIAS) | Tiempo de mantenimiento Recomendado (DIAS) | Tiempo de mantenimiento Recomendado (DIAS)
1 | CUERPO | 148320 | 12 |  |  | 0.033333 | 4944
2 | EMPAQUETADURA | 24720 | 6 |  |  | 0.2 | 4944
3 | VÁLVULA DE PASO DE VAPOR | 34608 | 12 |  |  | 0.14286 | 4944
4 | CUERPO EXTERNO | 148320 | 12 |  |  | 0.033333 | 4944
5 | TUBERÍAS DE ALIMENTACIÓN DE AGUA CONDENSADA | 19776 | 1 |  |  | 0.25 | 4944
6 | TUBERÍA DE PURGA | 2472 | 1.2847 | 4374.71 | 0.80183 | 2 | 4944 |  | 115.4045 | 38.5406 | 11.012 | 4.4873 | 0.58769
7 | SOPORTE | 148320 | 12 |  |  | 0.033333 | 4944
8 | VALVULAS DE SEGURIDAD | 49440 | 1 |  |  | 0.1 | 4944
9 | CUERPO INTERNO | 148320 | 12 |  |  | 0.033333 | 4944
10 | QUEMADOR | 24720 | 0.08295 | 4136 | 0.294 | 0.2 | 4944 | 1 | 49.5404 | 2.4885 | 0.081685 | 0.0070603 | 2.761e-05
11 | TUBOS DE HUMO | 98880 | 0.19189 | 1713.77 | 0.49479 | 0.05 | 4944 | semanal | 34.0441 | 5.7567 | 0.756 | 0.17648 | 0.0065471
12 | CÁMARA DE COMBUSTIÓN | 49440 | 12 |  |  | 0.1 | 4944
13 | ELECTRODOS | 2472 | 0.08295 | 4136 | 0.294 | 2 | 4944 | semanal | 49.5404 | 2.4885 | 0.081685 | 0.0070603 | 2.761e-05
14 | TRANSFORMADOR DE IGNICIÓN | 14832 | 1 |  |  | 0.33333 | 4944
15 | CONTACTOR | 49440 | 1 |  |  | 0.1 | 4944
16 | BOTONERA | 49440 | 1 |  |  | 0.1 | 4944
17 | BREAKERS | 49440 | 1 |  |  | 0.1 | 4944
18 | CONTROLADOR DE QUEMADOR | 49440 | 0.03 |  |  | 0.1 | 4944
19 | CONTROLADOR DE LLAMA | 24720 | 0.03 |  |  | 0.2 | 4944
20 | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INTERNA | 24720 | 12 |  |  | 0.2 | 4944
21 | PRESSURETROL DE OPERACIÓN | 49440 | 1 |  |  | 0.1 | 4944
22 | MANÓMETRO DE PRESIÓN | 9888 | 6 |  |  | 0.5 | 4944
23 | MANÓMETRO DE TEMPERATURA | 9888 | 6 |  |  | 0.5 | 4944
24 | VÁLVULA DE CONTROL DE GAS | 24720 | 1 |  |  | 0.2 | 4944
25 | VÁLVULA REGULADORA DE AIRE | 24720 | 1 |  |  | 0.2 | 4944
26 | MCDONELL | 148320 | 1 |  |  | 0.033333 | 4944
27 | VENTILADOR DE MOTOR | 24720 | 1 |  |  | 0.2 | 4944
28 | EMPAQUES DE COMPUERTAS | 4944 | 6 |  |  | 1 | 4944
29 | VISOR DE LLAMA | 9888 | 1 |  |  | 0.5 | 4944
30 | EMPAQUES DE QUEMADOR | 24720 | 6 |  |  | 0.2 | 4944
31 | VISOR DE NIVEL DE AGUA | 4944 | 0.45567 | 6411.235 | 0.41914 | 1 | 4944 | 1 | 111.4198 | 13.6701 | 1.2444 | 0.22342 | 0.0045731

## Weibull
TUBOS DE HUMO
| v |  |  | S | S |  |  |  | S | S
| 4 |  |  | 0.64448 | 0.10944 |  |  |  | -0.3954 | -0.084335
| ni | TO (horas) ordenados | B= ln(to) | bi=1/ln(to) | bi^2 | ps=yi | ln(1/yi) | A= ln(ln(1/yi)) | Zi= A/B | Zi*bi | C = n*S(Zi*bi) - (SZi*Sbi) | D = Sbi*S(Zi*bi) - (SZi*Sbi) | θ = exp(X/Δ) | b = S(Zi*bi)/(Sbi-(lnθ*Sbi))
| 1 | 104 | 4.6444 | 0.21531 | 0.04636 | 0.8 | 0.22314 | -1.4999 | -0.32296 | -0.069537 | -0.082515 | -0.011081 | 1713.7747 | 0.49479
| 2 | 408 | 6.0113 | 0.16635 | 0.027674 | 0.6 | 0.51083 | -0.67173 | -0.11174 | -0.018589
| 3 | 712 | 6.5681 | 0.15225 | 0.023181 | 0.4 | 0.91629 | -0.087422 | -0.01331 | -0.0020265
| 4 | 8472 | 9.0445 | 0.11056 | 0.012224 | 0.2 | 1.6094 | 0.47588 | 0.052616 | 0.0058174 | R(t). Weibull | 0.75005 | 138.1
[11 empty] | TPO. Weibull | 3495.0903
TUBERIA DE PURGA
| n |  |  | S | S |  |  |  | S | S
| 4 |  |  | 0.51811 | 0.068094 |  |  |  | -0.27553 | -0.042303
| ni | TO (horas) ordenados | B= ln(to) | bi=1/ln(to) | bi^2 | ps=yi | ln(1/yi) | A= ln(ln(1/yi)) | Zi= A/B | Zi*bi | C = n*S(Zi*bi) - (SZi*Sbi) | D = Sbi*S(Zi*bi) - (SZi*Sbi) | θ = exp(X/Δ) | b = S(Zi*bi)/(Sbi-(lnθ*Sbi))
| 1 | 648 | 6.4739 | 0.15447 | 0.02386 | 0.8 | 0.22314 | -1.4999 | -0.23169 | -0.035788 | -0.026456 | -0.0031557 | 4374.7172 | 0.80183
| 2 | 2040 | 7.6207 | 0.13122 | 0.017219 | 0.6 | 0.51083 | -0.67173 | -0.088145 | -0.011567
| 3 | 4896 | 8.4962 | 0.1177 | 0.013853 | 0.4 | 0.91629 | -0.087422 | -0.01029 | -0.0012111
| 4 | 6104 | 8.7167 | 0.11472 | 0.013161 | 0.2 | 1.6094 | 0.47588 | 0.054595 | 0.0062632 | R(t). Weibull | 0.75018 | 924
[11 empty] | TPO. Weibull | 4948.5105
QUEMADOR
| n |  |  | S | S |  |  |  | S | S
| 2 |  |  | 0.30584 | 0.04955 |  |  |  | -0.16083 | -0.031401
| ni | TO (horas) ordenados | B= ln(to) | bi=1/ln(to) | bi^2 | ps=yi | ln(1/yi) | A= ln(ln(1/yi)) | Zi= A/B | Zi*bi | C = n*S(Zi*bi) - (SZi*Sbi) | D = Sbi*S(Zi*bi) - (SZi*Sbi) | θ = exp(X/Δ) | b = S(Zi*bi)/(Sbi-(lnθ*Sbi))
| 1 | 192 | 5.2575 | 0.1902 | 0.036178 | 0.66667 | 0.40547 | -0.90272 | -0.1717 | -0.032658 | -0.013614 | -0.0016348 | 4136.7319 | 0.29403
| 2 | 5696 | 8.6475 | 0.11564 | 0.013373 | 0.33333 | 1.0986 | 0.094048 | 0.010876 | 0.0012577
3
| 4 | [9 empty] | R(t). Weibull | 0.75081 | 59
[11 empty] | TPO. Weibull | 41988.4306
MCDONELL
| n |  |  | S | S |  |  |  | S | S
| 2 |  |  | 0.26247 | 0.035246 |  |  |  | -0.12607 | -0.019485
| ni | TO (horas) ordenados | B= ln(to) | bi=1/ln(to) | bi^2 | ps=yi | ln(1/yi) | A= ln(ln(1/yi)) | Zi= A/B | Zi*bi | C = n*S(Zi*bi) - (SZi*Sbi) | D = Sbi*S(Zi*bi) - (SZi*Sbi) | θ = exp(X/Δ) | b = S(Zi*bi)/(Sbi-(lnθ*Sbi))
| 1 | 744 | 6.612 | 0.15124 | 0.022873 | 0.66667 | 0.40547 | -0.90272 | -0.13653 | -0.020648 | -0.0058805 | -0.00067085 | 6411.2351 | 0.41914
| 2 | 8024 | 8.9902 | 0.11123 | 0.012373 | 0.33333 | 1.0986 | 0.094048 | 0.010461 | 0.0011636
3
| 4 | [9 empty] | R(t). Weibull | 0.75085 | 325
[11 empty] | TPO. Weibull | 18827.0063

## Costos Plan de Mantenimiento
N° | COMPONENTE | TIPO DE MANTENIMIENTO | DESCRIPCIÓN TAREA PROPUESTA DE MANTENIMIENTO | ACCIÓN A REALIZAR | TIPO DE TAREA DE MANTENIMIENTO | PERSONAL RESPONSABLE | Frecuencia de la tarea de mantenimiento | Costo por hora | MO ($) | Repuestos ($) | Materiales + Herramientas + EPP ($) | n° personas | tiempo de ejecucion de manntto. (min) | tiempo de ejecucion de mantto. (hora) | Total Unitario ($) | Total Anual ($) | Mes | diario | semanal | mensual | semestral | anual | total $
1 | CUERPO | Predictivo | Inspeccionar las placas, Realizar prueba hidrostática al 50% a la presión de trabajo durante una hora, debe ser realizado por personal especializado | Realizar una medición de espesores de placas de la caldera, mediante equipos de ultrasonidos para calderas con mayor de 10 años de vida util, | Inspección | PERSONAL EXTERNO | anual | 5.5 | 33 | 0 | 443.25 | 4 | 90 | 1.5 | 476.25 | 476.25 | Enero | 3731.0019 | 428.19 | 1275.81 |  | 1400 | 6835.0019
2 | EMPAQUETADURA | Preventivo | Revisar la empaquetadura | Cambiar la empaquetardura de ser necesario | Reemplazo | PERSONAL EXTERNO | semestral | 5.5 | 226.2333 | 140.5 | 0 | 4 | 617 | 10.2833 | 366.7333 | 733.4667 | Febrero | 3731.0019 | 428.19 | 1608.81 |  |  | 5768.0019
|  | Predictivo | Inspeccionar los puntos calientes | Utilizar camara termografica | Inspección | Personal Calificado | mensual | 7.7852 | 77.8523 | 0 | 0 | 5 | 120 | 2 | 77.8523 | 934.2273 | Marzo | 3731.0019 | 570.92 | 1275.81 | 2027.26 |  | 7604.9919
3 | VALVULA DE PASO DE VAPOR | Preventivo | Revisar si existe un bloque de piezas externas | Retirar piezas | Limpieza | Mecánico | diario | 7.7852 | 12.9754 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0.33333 | 12.9754 | 2672.928 | Abril | 3731.0019 | 428.19 | 1608.81 |  |  | 5768.0019
|  | Preventivo | Revisar valvula de vapor | Verificar las fugas de las valvulas | Inspección | Mecánico | diario | 7.7852 | 12.9754 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0.33333 | 12.9754 | 2672.928 | Mayo | 3731.0019 | 428.19 | 1275.81 |  |  | 5435.0019
|  | Preventivo | Revisar componentes de la valvula check-globo | Cambio de accesorios internos, revision de juntas de dilatación | Reemplazo | PERSONAL EXTERNO | anual | 5.5 | 7.3333 | 312.5 | 0 | 4 | 20 | 0.33333 | 319.8333 | 319.8333 | Junio | 3731.0019 | 570.92 | 1608.81 |  |  | 5910.7319
4 | CUERPO EXTERNO | Preventivo | Revisar el aislamiento termico del cuerpo | Verficar los puntos calientes de la caldera, Verificar estado de aislamiento termico. | Inspección | PERSONAL EXTERNO | anual | 5.5 | 7.3333 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0.33333 | 7.3333 | 7.3333 | Julio | 3731.0019 | 428.19 | 1275.81 |  |  | 5435.0019
5 | TUBERIAS DE ALIMENTACION DE AGUA CONDENSADA | Preventivo | Revisar toda las tuberias y retorno de condensado | Verificar la presencia de oxido o solidos en suspensión | Inspección | Mecánico | diario | 7.7852 | 38.9261 | 0 | 0 | 5 | 60 | 1 | 38.9261 | 8018.7841 | Agosto | 3731.0019 | 428.19 | 1608.81 |  |  | 5768.0019
|  | Preventivo | Verificar el estado y funcionamiento de las trampas de vapor y accesorios en el retorno de condensado | Utilizar ultrasonido | Inspección | Mecánico | mensual | 7.7852 | 38.9261 | 0 | 0 | 5 | 60 | 1 | 38.9261 | 467.1136 | Septiembre | 3731.0019 | 570.92 | 1275.81 | 2027.26 | 1132.25 | 8737.2419
|  | Preventivo | Verificar la temperatura del agua del condensado | Registrar la temperatura del agua. | Inspección | Mecánico | diario | 7.7852 | 9.7315 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0.25 | 9.7315 | 2004.696 | Octubre | 3731.0019 | 428.19 | 1608.81 |  |  | 5768.0019
6 | TUBERIA DE PURGA | Preventivo | Revisar toda las tuberias | Verificar la presencia de oxido o solidos en suspensión | Inspección | Mecánico | mensual | 7.7852 | 38.9261 | 0 | 0 | 5 | 60 | 1 | 38.9261 | 467.1136 | Noviembre | 3731.0019 | 428.19 | 1275.81 |  |  | 5435.0019
|  | Preventivo | Efectuar purgas de fondo | Abrir la valvula de purga rapida y luego la valvula de purga de apertura lenta, para evitar choques. | Limpieza | Mecánico | diario | 7.7852 | 6.4877 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0.16667 | 6.4877 | 1336.464 | Diciembre | 3731.0019 | 713.65 | 1608.81 |  | 1400 | 7453.4619
7 | SOPORTE | Preventivo | Realizar mantenimiento de la estructura | Verificación del anclaje, pintado de escaleras, plataformas de apertura de valvulas. | Inspección y Reforzamiento | PERSONAL EXTERNO | anual | 5.5 | 88 | 83 | 0 | 4 | 240 | 4 | 171 | 171 |  | 44772.0226 | 5851.93 | 17307.72 | 4054.52 | 2532.25 | 75918.4426
8 | VALVULAS DE SEGURIDAD | Preventivo | Revisar, limpiar y probar las valvulas de seguridad | Ver si existe fuga de vapor en las valvulas de seguridad o niples de conexión, probar la apertura de las valvulas. Anualmente regulación y certificación de la presión de descarga. | Inspección y Calibración | Mecánico / Personal Calificado | mensual | 7.7852 | 12.9754 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0.33333 | 12.9754 | 155.7045
9 | CUERPO INTERNO | Preventivo | Verificar el estado general | Verificar en que condiciones se encuentra, si hay fisuras visibles u otro aspecto relevante para su reparacion | Inspección y Reforzamiento | PERSONAL EXTERNO | anual | 5.5 | 7.3333 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0.33333 | 7.3333 | 7.3333
10 | QUEMADOR | Preventivo | Revisar el funcionamiento del quemador, desarmando y limpiando el sistema de encendido y los electrodos | Limpiar las toberas, Limpiar los electrodos y darle la tolerancia adecuada, Revisar si las aletas tienen deformiddad, Revisar las varillas de control, Limpiar los componentes y revisar lo cables electricos. | Inspección, Limpieza y Reemplazo | Mecánico / Personal Calificado | mensual | 7.7852 | 155.7045 | 0 | 0 | 5 | 240 | 4 | 155.7045 | 1868.4545
|  | Preventivo | Desmontaje totalemente del quemador y cambiar los componentes en mal estado. Cambiar toberas y electrodos | Revisión y limpieza, bomba de combustible, motor de ventilador, delfector, regulador de aire,sensor de llama, reemplazar de ser necesario. Toberas desbocadas y no atomiza bien al quemar los combustibles, Electrodos con desgaste o con presencia de fisura. | Inspección, Limpieza y Reemplazo | PERSONAL EXTERNO | anual | 5.5 | 44 | 62.5 | 0 | 4 | 120 | 2 | 106.5 | 106.5
11 | TUBOS DE HUMO | Predictivo | Revisión de tubos | Dejar que se enfrié la caldera para ver en que condiciones se encuentra la superficie de los tubos, verificar si hay corrosión, picadura o inscrustaciones | Inspección | PERSONAL EXTERNO | semestral | 5.5 | 226.2333 | 0 | 0 | 4 | 617 | 10.2833 | 226.2333 | 452.4667
|  | Preventivo | Controlar el PH del agua suavizada que este entre los valores de 8.5 -10 | Tomar muestras del agua | Inspección | Mecánico | diario | 7.7852 | 77.8523 | 0 | 0 | 5 | 120 | 2 | 77.8523 | 16037.5682
|  | Preventivo | Realizar limpieza mecanica de los tubos de humo (deshollinado) | Limpiar el hollin con una escobilla de fierro los tubos de humo, flue. | Limpieza | PERSONAL EXTERNO | semestral | 5.5 | 226.2333 | 0 | 0 | 4 | 617 | 10.2833 | 226.2333 | 452.4667
12 | CAMARA DE COMBUSTION | Preventivo | Verificar el estado por fisuras | Utilizar ultrasonido | Inspección y Calibración | PERSONAL EXTERNO | anual | 5.5 | 22 | 0 | 0 | 4 | 60 | 1 | 22 | 22
13 | ELECTRODOS | Preventivo | Verificación y Limpieza del electrodo | Limpiar el carboncillo formado y mantenes la separación adecuada | Limpieza | Mecánico | semanal | 7.7852 | 116.7784 | 0 | 0 | 5 | 180 | 3 | 116.7784 | 4787.9148
14 | TRANSFORMADOR DE IGNICIÓN | Preventivo | Verificar funcionamiento | Probar el funcionamiento del componente, si están averiados reemplazarlo. | Inspección y Reemplazo | Mecánico / Personal Calificado | mensual | 7.7852 | 19.4631 | 8.3333 | 0 | 5 | 30 | 0.5 | 27.7964 | 333.5568
15 | CONTACTOR | Preventivo | Verificar funcionamiento | Probar el funcionamiento del componente, si están averiados reemplazarlo. | Inspección y Reemplazo | Mecánico / Personal Calificado | mensual | 7.7852 | 19.4631 | 6.7708 | 0 | 5 | 30 | 0.5 | 26.2339 | 314.8068
16 | BOTONERA | Preventivo | Verificar funcionamiento | Probar el funcionamiento del componente, si están averiados reemplazarlo. | Inspección y Reemplazo | Mecánico / Personal Calificado | mensual | 7.7852 | 19.4631 | 2.6042 | 0 | 5 | 30 | 0.5 | 22.0672 | 264.8068
17 | BREAKERS | Preventivo | Verificar funcionamiento | Probar el funcionamiento del componente, si están averiados reemplazarlo. | Inspección y Reemplazo | Mecánico / Personal Calificado | mensual | 7.7852 | 19.4631 | 12.5 | 0 | 5 | 30 | 0.5 | 31.9631 | 383.5568
18 | CONTROLADOR DE QUEMADOR | Preventivo | Verificar el coRrecto funcionamiento del programador | Debe cumplir el ciclo (pre-purga, ignición, prueba de llama, llama principal, post purga) | Inspección | Mecánico | diario | 7.7852 | 12.9754 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0.33333 | 12.9754 | 2672.928
19 | CONTROLADOR DE LLAMA | Preventivo | Verificar la forma y color de llama | Comprobar visualmente la forma homogenea. | Inspección | Mecánico | diario | 7.7852 | 6.4877 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0.16667 | 6.4877 | 1336.464
20 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA INTERNA | Preventivo | Revisar todo el sistema electrico | Medición de la resistividad de la puesta a tierra, Revisión y limpieza desde la alimentación electrica hasta la caldera | Prueba y Mantenimiento Eléctrico | PERSONAL EXTERNO | anual | 5.5 | 22 | 0 | 0 | 4 | 60 | 1 | 22 | 22
21 | PRESSURETROL DE OPERACIÓN | Preventivo | Verificar funcionamiento | Probar el funcionamiento del componente, si están averiados reemplazarlo. | Inspección y Reemplazo | Mecánico / Personal Calificado | mensual | 7.7852 | 38.9261 | 65.1042 | 0 | 5 | 60 | 1 | 104.0303 | 1248.3636
22 | MANOMETRO DE PRESION | Preventivo | Verificar los valores del manometro | Calibrar y/o reemplazar | Inspección / Calibración / Reemplazo | PERSONAL EXTERNO | semestral | 5.5 | 226.2333 | 18.75 | 0 | 4 | 617 | 10.2833 | 244.9833 | 489.9667
23 | MANOMETRO DE TEMPERATURA | Preventivo | Verificar los valores del termometro de gases | Calibrar y/o reemplazar | Inspección / Calibración / Reemplazo | PERSONAL EXTERNO | semestral | 5.5 | 226.2333 | 21.875 | 0 | 4 | 617 | 10.2833 | 248.1083 | 496.2167
24 | VALVULA DE CONTROL DE GAS | Preventivo | Verificar la presión de combustible (LPG) | La presión de combustible debe estar en el rango de trabajo | Inspección | Mecánico | diario | 7.7852 | 12.9754 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0.33333 | 12.9754 | 2672.928
|  | Preventivo | Revisar, limpiar y probar valvula solenoide y controles | Limpiar y comprobar su funcionamiento mediante pruebas electricas, si están averidas reemplazarlas. | Inspección y Reemplazo | Mecánico / Personal Calificado | mensual | 7.7852 | 25.9508 | 31.25 | 0 | 5 | 40 | 0.66667 | 57.2008 | 686.4091
25 | VALVULA REGULADORA DE AIRE | Preventivo | Revisar, limpiar y probar valvula solenoide y controles | Limpiar y comprobar su funcionamiento mediante pruebas electricas, si están averidas reemplazarlas. | Inspección y Reemplazo | Mecánico / Personal Calificado | mensual | 7.7852 | 25.9508 | 15.625 | 0 | 5 | 40 | 0.66667 | 41.5758 | 498.9091
Preventivo
26 | MCDONELL | Preventivo | Revisar estado general | Limpieza y comprobar funcionamiento | Inspección | Mecánico | mensual | 7.7852 | 116.7784 | 0 | 0 | 5 | 180 | 3 | 116.7784 | 1401.3409
|  | Preventivo | Cambiar las empaquetaduras del tubo visor del nivel de agua | Cambiar empaquetaduras | Reemplazo | Mecánico | mensual | 7.7852 | 38.9261 | 7 | 0 | 5 | 60 | 1 | 45.9261 | 551.1136
27 | VENTILADOR DE MOTOR | Preventivo | Revisar el funcionamiento del ventilador del quemador | Observar los componentes del ventilador que estén trabajando en forma normal | Inspección | Mecánico | diario | 7.7852 | 12.9754 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0.33333 | 12.9754 | 2672.928
|  | Preventivo | Lubricar los rodamientos y piezas moviles | Lubricar los rodajes, ejes y partes metalicas moviles en contacto | Limpieza | Mecánico | mensual | 7.7852 | 38.9261 | 0 | 0 | 5 | 60 | 1 | 38.9261 | 467.1136
28 | EMPAQUES DE COMPUERTAS | Preventivo | Comprobar que no hay fugas de gases, en los empaques de ambas tapas, ni visor. | Sellar las fugas y reajustar pernos de las compuertas de ser necesario. | Inspección | Mecánico | semanal | 7.7852 | 25.9508 | 0 | 0 | 5 | 40 | 0.66667 | 25.9508 | 1063.9811
|  | Preventivo | Cambiar empaquetaduras de compuertas | Reemplzar las empaquetaduras de las puertas. | Reemplazo | PERSONAL EXTERNO | semestral | 5.5 | 226.2333 | 225 | 0 | 4 | 617 | 10.2833 | 451.2333 | 902.4667
29 | VISOR DE LLAMA | Preventivo | Revisar el visor de llama | Observar el visor | Inspección | Mecánico | diario | 7.7852 | 6.4877 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0.16667 | 6.4877 | 1336.464
|  | Preventivo | Limpiar visor de llama | Esta tarea realizarla cuando la caldera se encuentra totalmente apagada o antes de encenderla, limpiar y secar | Limpieza | Mecánico | mensual | 7.7852 | 25.9508 | 0 | 0 | 5 | 40 | 0.66667 | 25.9508 | 311.4091
30 | EMPAQUES DE QUEMADOR | Preventivo | Revisar la empaquetadura | Cambiar la empaquetardura de ser necesario | Reemplazo | PERSONAL EXTERNO | semestral | 5.5 | 226.2333 | 37.5 | 0 | 4 | 617 | 10.2833 | 263.7333 | 527.4667
Preventivo
31 | VISOR DE NIVEL DE AGUA | Preventivo | Revisar el visor de nivel de agua | Observar el tubo de nivel de agua del Mcdonell | Inspección | Mecánico | diario | 7.7852 | 6.4877 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0.16667 | 6.4877 | 1336.464
|  | Preventivo | Limpiar visor de nivel de agua | Limpieza de visor y su base (extracción de sedimentos) | Limpieza | Mecánico | mensual | 7.7852 | 12.9754 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0.33333 | 12.9754 | 155.7045
[8 empty] | 323.842 | 2901.3213 | 1050.8125 | 443.25 |  |  | 110.4 | 4395.3838 | 66319.9116

## MO
MANO DE OBRA
Puesto | TOTAL DEVENGO | ISSS PATRONAL (7.50%) | AFP PATRONAL (7.75%) | INSAFORP PATRONAL (1%) | PROVISION INDEMNIZACION (8.33%) | PROVISION VACACION (5.42%) | PROVISION AGUINALDO (6%) | TOTAL COSTO EMPRESA | Horas total al mes | Costo por Hora
SUPERINTENDENTE | 2000 | 75 | 155 | 10 | 166.6 | 108.4 | 120 | 2635 | 176 | 14.9716
INGENIERO | 1000 | 75 | 77.5 | 10 | 83.3 | 54.2 | 60 | 1360 | 176 | 7.7273
SUPERVISOR | 800 | 60 | 62 | 8 | 66.64 | 43.36 | 48 | 1088 | 176 | 6.1818
OPERADOR | 650 | 48.75 | 50.375 | 6.5 | 54.145 | 35.23 | 39 | 884 | 176 | 5.0227
MECANICO | 650 | 48.75 | 50.375 | 6.5 | 54.145 | 35.23 | 39 | 884 | 176 | 5.0227
[7 empty] | Total | 6851 | 880 | 7.7852
Puesto | TOTAL DEVENGO | ISSS PATRONAL (7.50%) | AFP PATRONAL (7.75%) | INSAFORP PATRONAL (1%) | PROVISION INDEMNIZACION (8.33%) | PROVISION VACACION (5.42%) | PROVISION AGUINALDO (6%) | TOTAL COSTO EMPRESA | Horas total al mes para caldera | % | Costo Anual
SUPERINTENDENTE | 2000 | 75 | 155 | 10 | 166.6 | 108.4 | 120 | 2635 | 4.3333 | 2.462% | 778.5227
INGENIERO | 1000 | 75 | 77.5 | 10 | 83.3 | 54.2 | 60 | 1360 | 2.4167 | 1.373% | 224.0909
SUPERVISOR | 800 | 60 | 62 | 8 | 66.64 | 43.36 | 48 | 1088 | 1.9167 | 1.089% | 142.1818
OPERADOR | 650 | 48.75 | 50.375 | 6.5 | 54.145 | 35.23 | 39 | 884 | 56.3333 | 32.01% | 3395.3636
MECANICO | 650 | 48.75 | 50.375 | 6.5 | 54.145 | 35.23 | 39 | 884 | 1.8333 | 1.042% | 110.5
[7 empty] | Total | 6851 | 66.8333 | 7.595% | 4650.6591

## CM
ACTUAL
Item | Componente | TOP (horas) anual | MTTR = tiempo medio de reparación (horas) | FF Frecuencia de falla (veces /año) antes | Frecuencia de falla (veces /hora) antes | MTTF (horas) antes | R (t) antes | F (t) antes | A(t) antes | FF Frecuencia de falla (veces /año) propuesto | Frecuencia de falla (veces /hora) propuesto | MTTF (horas) propuesto | R (t) propuesto | F (t) propuesto | A(t) propuesto | FF (fallos/año) | Costo de componente ($) | Costo de componente anualizado ($) | Costos de logistica ($) por año | Costos de perdida de producción ($) por año | Costo Mtto. (Actual) | Riesgo $/año |  | FF (fallos/año) | Costo de componente ($) | Costo de componente anualizado ($) | Costos de logistica ($) por año | Costos de perdida de producción ($) por año | Costo Mtto. (Propuesto) | Riesgo $/año
1 | CUERPO | 4944 | 48 | 0.033333 | 6.7422e-06 | 148320 | 0.96722 | 6.5211e-06 | 0.99968 | 0.031096 | 6.2897e-06 | 157445.7529 | 0.96938 | 6.0972e-06 | 0.9997 | 0.033333 | 3125 | 104.1667 | 15.625 | 1089.6 | 1271.6735 | 1209.3917 | 119.8349 | 0.031096 | 3125 | 97.1763 | 14.5764 | 1016.4799 | 1128.2703 | 1128.2327 | 111.7904 | Costo PROMEDIO de mano de obra ($/hr) | Año | Plan Actual | Plan Propuesto | Ahorro
2 | EMPAQUETADURA | 4944 | 8 | 0.2 | 4.0453e-05 | 24720 | 0.81873 | 3.312e-05 | 0.99968 | 0.14584 | 2.9498e-05 | 33845.7529 | 0.8643 | 2.5495e-05 | 0.99976 | 0.2 | 562.5 | 112.5 | 16.875 | 1089.6 | 1281.2568 | 1218.975 | 130.932 | 0.14584 | 562.5 | 82.0339 | 12.3051 | 794.5259 | 889.6928 | 888.8649 | 95.1669 | 7.7852 | 2024 | 94503.5923 | 104103.5923 | 9600 | -9.222%
3 | VÁLVULA DE PASO DE VAPOR | 4944 | 12 | 0.14286 | 2.8895e-05 | 34608 | 0.86688 | 2.5048e-05 | 0.99965 | 0.131 | 2.6496e-05 | 37649.9176 | 0.87722 | 2.3243e-05 | 0.99968 | 0.14286 | 312.5 | 44.6429 | 6.6964 | 1167.4286 | 1285.4984 | 1218.7679 | 52.1337 | 0.131 | 312.5 | 40.9363 | 6.1405 | 1070.5018 | 1118.2466 | 1117.5786 | 47.7448 | Costo por penalización ($/hr) | 2025 | 97338.7001 | 74459.0551 | -22879.6449 | 30.73%
4 | CUERPO EXTERNO | 4944 | 120 | 0.033333 | 6.7422e-06 | 148320 | 0.96722 | 6.5211e-06 | 0.99919 | 0.032477 | 6.5689e-06 | 148537.2855 | 0.96805 | 6.359e-06 | 0.99919 | 0.033333 | 2500 | 83.3333 | 12.5 | 2724 | 2975.5379 | 2819.8333 | 95.8766 | 0.032477 | 2500 | 81.1917 | 12.1788 | 2653.9955 | 2747.407 | 2747.3659 | 93.4116 | 681 | 2026 | 100258.8611 | 74459.0551 | -25799.8059 | 34.65%
5 | TUBERÍAS DE ALIMENTACIÓN DE AGUA CONDENSADA | 4944 | 8 | 0.25 | 5.0566e-05 | 19776 | 0.7788 | 3.9381e-05 | 0.9996 | 0.17079 | 3.4544e-05 | 28901.7529 | 0.843 | 2.9121e-05 | 0.99972 | 0.25 | 187.5 | 46.875 | 7.0312 | 1362 | 1493.7585 | 1415.9062 | 56.3391 | 0.17079 | 187.5 | 32.0223 | 4.8033 | 930.4393 | 968.4004 | 967.265 | 37.961 |  | 2027 | 103266.6269 | 74459.0551 | -28807.5718 | 38.69%
6 | TUBERÍA DE PURGA | 4944 | 8 | 2 | 0.00040453 | 2472 | 0.13534 | 5.4747e-05 | 0.99677 | 0.4256 | 8.6084e-05 | 11597.7529 | 0.65338 | 5.6245e-05 | 0.99931 | 2 | 56.25 | 112.5 | 16.875 | 10896 | 11648.1932 | 11025.375 | 285.0795 | 0.4256 | 56.25 | 23.94 | 3.591 | 2318.6671 | 2353.249 | 2346.1981 | 34.5819 |  | 2028 | 106364.6257 | 74459.0551 | -31905.5706 | 42.85%
7 | SOPORTE | 4944 | 48 | 0.033333 | 6.7422e-06 | 148320 | 0.96722 | 6.5211e-06 | 0.99968 | 0.0327 | 6.6141e-06 | 149723.9817 | 0.96783 | 6.4013e-06 | 0.99968 | 0.033333 | 250 | 8.3333 | 1.25 | 1089.6 | 1161.4652 | 1099.1833 | 9.6266 | 0.0327 | 250 | 8.175 | 1.2263 | 1068.9032 | 1078.3462 | 1078.3045 | 9.4429 |  | Total | 501732.4061 | 401939.8129 | -99792.5932 | 27.54%
8 | VALVULAS DE SEGURIDAD | 4944 | 8 | 0.1 | 2.0227e-05 | 49440 | 0.90484 | 1.8302e-05 | 0.99984 | 0.097081 | 1.9636e-05 | 50843.9817 | 0.90748 | 1.7819e-05 | 0.99984 | 0.1 | 1000 | 100 | 15 | 544.8 | 690.9409 | 659.8 | 115.3893 | 0.097081 | 1000 | 97.0813 | 14.5622 | 528.8989 | 640.9093 | 640.5424 | 112.0104
9 | CUERPO INTERNO | 4944 | 240 | 0.033333 | 6.7422e-06 | 148320 | 0.96722 | 6.5211e-06 | 0.99838 | 0.031418 | 6.3547e-06 | 149723.9817 | 0.96907 | 6.1582e-06 | 0.9984 | 0.033333 | 1875 | 62.5 | 9.375 | 5448 | 5831.2841 | 5519.875 | 71.9183 | 0.031418 | 1875 | 58.9084 | 8.8363 | 5134.9273 | 5202.7104 | 5202.672 | 67.7831
10 | QUEMADOR | 4944 | 48 | 0.2 | 4.0453e-05 | 24720 | 0.81873 | 3.312e-05 | 0.99806 | 0.15894 | 3.2148e-05 | 30804.2054 | 0.85305 | 2.7424e-05 | 0.99844 | 0.2 | 12500 | 2500 | 375 | 6537.6 | 9786.2909 | 9412.6 | 2876.557 | 0.15894 | 12500 | 1986.7417 | 298.0113 | 5195.4091 | 7481.1454 | 7480.162 | 2285.7363 |  |  | Costos administrativos de diseño de Plan RCM | 2800 | $ en un año
11 | TUBOS DE HUMO | 4944 | 240 | 0.05 | 1.0113e-05 | 98880 | 0.95123 | 9.62e-06 | 0.99758 | 0.044815 | 9.0646e-06 | 104964.2054 | 0.95617 | 8.6673e-06 | 0.99772 | 0.05 | 25000 | 1250 | 187.5 | 8172 | 10076.6136 | 9609.5 | 1437.5973 | 0.044815 | 25000 | 1120.3819 | 168.0573 | 7324.609 | 8613.1264 | 8613.0482 | 1288.5174 |  |  | Costos de Capacitacion | 2000 | $ en un año
12 | CÁMARA DE COMBUSTIÓN | 4944 | 48 | 0.1 | 2.0227e-05 | 49440 | 0.90484 | 1.8302e-05 | 0.99903 | 0.098596 | 1.9943e-05 | 49657.2855 | 0.90611 | 1.807e-05 | 0.99903 | 0.1 | 500 | 50 | 7.5 | 3268.8 | 3513.1455 | 3326.3 | 57.8893 | 0.098596 | 500 | 49.2979 | 7.3947 | 3222.8996 | 3279.9706 | 3279.5922 | 57.071 |  |  | Costos por Software de Mantenimiento | 4800 | $/año
13 | ELECTRODOS | 4944 | 4 | 2 | 0.00040453 | 2472 | 0.13534 | 5.4747e-05 | 0.99838 | 1.8369 | 0.00037155 | 2689.2855 | 0.15931 | 5.919e-05 | 0.99851 | 2 | 62.5 | 125 | 18.75 | 5448 | 5903.1591 | 5591.75 | 299.4545 | 1.8369 | 62.5 | 114.8074 | 17.2211 | 5003.7677 | 5267.1437 | 5135.7963 | 263.3759
14 | TRANSFORMADOR DE IGNICIÓN | 4944 | 4 | 0.33333 | 6.7422e-05 | 14832 | 0.71653 | 4.831e-05 | 0.99973 | 0.30426 | 6.1542e-05 | 16235.9817 | 0.73767 | 4.5397e-05 | 0.99975 | 0.33333 | 100 | 33.3333 | 5 | 908 | 998.2348 | 946.3333 | 42.6585 | 0.30426 | 100 | 30.4262 | 4.5639 | 828.811 | 867.4048 | 863.8012 | 38.5938
15 | CONTACTOR | 4944 | 4 | 0.1 | 2.0227e-05 | 49440 | 0.90484 | 1.8302e-05 | 0.99992 | 0.09716 | 1.9652e-05 | 50843.9817 | 0.90741 | 1.7833e-05 | 0.99992 | 0.1 | 81.25 | 8.125 | 1.2188 | 272.4 | 297.3142 | 281.7438 | 9.733 | 0.09716 | 81.25 | 7.8942 | 1.1841 | 264.6638 | 274.1096 | 273.7422 | 9.4459
16 | BOTONERA | 4944 | 3 | 0.1 | 2.0227e-05 | 49440 | 0.90484 | 1.8302e-05 | 0.99994 | 0.09718 | 1.9656e-05 | 50843.9817 | 0.90739 | 1.7836e-05 | 0.99994 | 0.1 | 31.25 | 3.125 | 0.46875 | 204.3 | 219.5716 | 207.8938 | 3.983 | 0.09718 | 31.25 | 3.0369 | 0.45553 | 198.538 | 202.398 | 202.0304 | 3.86
17 | BREAKERS | 4944 | 4 | 0.1 | 2.0227e-05 | 49440 | 0.90484 | 1.8302e-05 | 0.99992 | 0.09716 | 1.9652e-05 | 50843.9817 | 0.90741 | 1.7833e-05 | 0.99992 | 0.1 | 150 | 15 | 2.25 | 272.4 | 305.2205 | 289.65 | 17.6393 | 0.09716 | 150 | 14.574 | 2.1861 | 264.6638 | 281.7913 | 281.4239 | 17.1276
18 | CONTROLADOR DE QUEMADOR | 4944 | 5 | 0.1 | 2.0227e-05 | 49440 | 0.90484 | 1.8302e-05 | 0.9999 | 0.09714 | 1.9648e-05 | 50843.9817 | 0.90743 | 1.7829e-05 | 0.9999 | 0.1 | 1125 | 112.5 | 16.875 | 340.5 | 489.3381 | 469.875 | 129.7643 | 0.09714 | 1125 | 109.2828 | 16.3924 | 330.7627 | 456.8053 | 456.438 | 126.0426
19 | CONTROLADOR DE LLAMA | 4944 | 4 | 0.2 | 4.0453e-05 | 24720 | 0.81873 | 3.312e-05 | 0.99984 | 0.1891 | 3.8248e-05 | 26123.9817 | 0.82771 | 3.1658e-05 | 0.99985 | 0.2 | 93.75 | 18.75 | 2.8125 | 544.8 | 597.5034 | 566.3625 | 23.1195 | 0.1891 | 93.75 | 17.728 | 2.6592 | 515.1037 | 536.8828 | 535.4909 | 21.7791
20 | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INTERNA | 4944 | 3 | 0.2 | 4.0453e-05 | 24720 | 0.81873 | 3.312e-05 | 0.99988 | 0.18914 | 3.8256e-05 | 26123.9817 | 0.82767 | 3.1663e-05 | 0.99989 | 0.2 | 125 | 25 | 3.75 | 408.6 | 460.7057 | 437.35 | 30.307 | 0.18914 | 125 | 23.6421 | 3.5463 | 386.406 | 414.9869 | 413.5944 | 28.5809
21 | PRESSURETROL DE OPERACIÓN | 4944 | 4 | 0.1 | 2.0227e-05 | 49440 | 0.90484 | 1.8302e-05 | 0.99992 | 0.095511 | 1.9319e-05 | 51721.5423 | 0.90891 | 1.7559e-05 | 0.99992 | 0.1 | 781.25 | 78.125 | 11.7188 | 272.4 | 377.8142 | 362.2438 | 90.233 | 0.095511 | 781.25 | 74.6183 | 11.1927 | 260.1732 | 346.3394 | 345.9843 | 86.1662
22 | MANÓMETRO DE PRESIÓN | 4944 | 4 | 0.5 | 0.00010113 | 9888 | 0.60653 | 6.134e-05 | 0.9996 | 0.40593 | 8.2106e-05 | 12169.5423 | 0.66636 | 5.4712e-05 | 0.99967 | 0.5 | 37.5 | 18.75 | 2.8125 | 1362 | 1461.4148 | 1383.5625 | 31.294 | 0.40593 | 37.5 | 15.2224 | 2.2834 | 1105.7573 | 1129.6773 | 1123.2631 | 23.9201
23 | MANÓMETRO DE TEMPERATURA | 4944 | 4 | 0.5 | 0.00010113 | 9888 | 0.60653 | 6.134e-05 | 0.9996 | 0.40593 | 8.2106e-05 | 12169.5423 | 0.66636 | 5.4712e-05 | 0.99967 | 0.5 | 43.75 | 21.875 | 3.2812 | 1362 | 1465.0085 | 1387.1562 | 34.8878 | 0.40593 | 43.75 | 17.7595 | 2.6639 | 1105.7573 | 1132.595 | 1126.1807 | 26.8377
24 | VÁLVULA DE CONTROL DE GAS | 4944 | 72 | 0.2 | 4.0453e-05 | 24720 | 0.81873 | 3.312e-05 | 0.9971 | 0.1865 | 3.7722e-05 | 26123.9817 | 0.82986 | 3.1304e-05 | 0.99725 | 0.2 | 375 | 75 | 11.25 | 9806.4 | 10453.1864 | 9892.65 | 87.807 | 0.1865 | 375 | 69.9357 | 10.4904 | 9144.2379 | 9226.0179 | 9224.664 | 81.78
25 | VÁLVULA REGULADORA DE AIRE | 4944 | 2 | 0.2 | 4.0453e-05 | 24720 | 0.81873 | 3.312e-05 | 0.99992 | 0.18917 | 3.8264e-05 | 26123.9817 | 0.82764 | 3.1668e-05 | 0.99992 | 0.2 | 187.5 | 37.5 | 5.625 | 272.4 | 331.0955 | 315.525 | 44.682 | 0.18917 | 187.5 | 35.4703 | 5.3205 | 257.6561 | 299.84 | 298.447 | 42.1839
26 | MCDONELL | 4944 | 36 | 0.033333 | 6.7422e-06 | 148320 | 0.96722 | 6.5211e-06 | 0.99976 | 0.032589 | 6.5917e-06 | 150601.5423 | 0.96794 | 6.3803e-06 | 0.99976 | 0.033333 | 3125 | 104.1667 | 15.625 | 817.2 | 983.703 | 936.9917 | 119.8349 | 0.032589 | 3125 | 101.8416 | 15.2762 | 798.9595 | 916.1186 | 916.0773 | 117.1592
27 | VENTILADOR DE MOTOR | 4944 | 8 | 0.2 | 4.0453e-05 | 24720 | 0.81873 | 3.312e-05 | 0.99968 | 0.18895 | 3.8217e-05 | 26123.9817 | 0.82783 | 3.1637e-05 | 0.99969 | 0.2 | 250 | 50 | 7.5 | 1089.6 | 1209.3818 | 1147.1 | 59.057 | 0.18895 | 250 | 47.2363 | 7.0854 | 1029.3733 | 1085.0847 | 1083.695 | 55.7114
28 | EMPAQUES DE COMPUERTAS | 4944 | 10 | 1 | 0.00020227 | 4944 | 0.36788 | 7.4409e-05 | 0.99798 | 0.35068 | 7.0931e-05 | 14069.7529 | 0.70421 | 4.995e-05 | 0.99929 | 1 | 450 | 450 | 67.5 | 6810 | 7716.7614 | 7327.5 | 556.4261 | 0.35068 | 450 | 157.8066 | 23.671 | 2388.14 | 2574.4047 | 2569.6176 | 186.2646
29 | VISOR DE LLAMA | 4944 | 5 | 0.5 | 0.00010113 | 9888 | 0.60653 | 6.134e-05 | 0.99949 | 0.40585 | 8.2089e-05 | 12169.5423 | 0.66641 | 5.4705e-05 | 0.99959 | 0.5 | 37.5 | 18.75 | 2.8125 | 1702.5 | 1821.3778 | 1724.0625 | 31.294 | 0.40585 | 37.5 | 15.2193 | 2.2829 | 1381.9168 | 1405.8307 | 1399.4191 | 23.9139
30 | EMPAQUES DE QUEMADOR | 4944 | 48 | 0.2 | 4.0453e-05 | 24720 | 0.81873 | 3.312e-05 | 0.99806 | 0.14466 | 2.9259e-05 | 33845.7529 | 0.86532 | 2.5318e-05 | 0.99858 | 0.2 | 75 | 15 | 2.25 | 6537.6 | 6928.5409 | 6554.85 | 18.807 | 0.14466 | 75 | 10.8492 | 1.6274 | 4728.5238 | 4741.8149 | 4741.0004 | 13.2911
31 | VISOR DE NIVEL DE AGUA | 4944 | 2 | 1 | 0.00020227 | 4944 | 0.36788 | 7.4409e-05 | 0.9996 | 0.68396 | 0.00013834 | 7225.5423 | 0.50461 | 6.9809e-05 | 0.99972 | 1 | 25 | 25 | 3.75 | 1362 | 1468.6023 | 1390.75 | 67.6761 | 0.68396 | 25 | 17.0991 | 2.5649 | 931.5569 | 969.4307 | 951.2208 | 37.8738
|  |  | 1062 | [13 empty] | TOTAL |  |  | 83182.5286 | 94503.5923 | 89748.8574 | 7007.832 |  | TOTAL |  |  | 62185.0255 | 67630.1506 | 67431.713 | 5445.1251
1.337
[30 empty] | diff. | 26873.4417
|  | 7200 | 34.005 | 0.074869 | 1.5143e-05 | 95714 | 0.72101 |  | 0.99964 | [6 empty] | 0.074869 | 200000 | 14973.7656 | 2246.0648 | 63647.8624 | 85959.5218 | 80867.6928
|  | 7200 | 34.01 | 0.055984 | 1.1324e-05 | 128000 | 0.78302 |  | 0.99973 | [6 empty] | 0.055984 | 200000 | 11196.8594 | 1679.5289 | 47600.6484 | 64285.0886 | 60477.0367

## CMI
ACTUAL
Item | Componente | TOP (horas) anual | MTTR = tiempo medio de reparación (horas) | FF Frecuencia de falla (veces /año) antes | Frecuencia de falla (veces /hora) antes | MTTF (horas) antes | R (t) antes | F (t) antes | A(t) antes | FF Frecuencia de falla (veces /año) propuesto | Frecuencia de falla (veces /hora) propuesto | MTTF (horas) propuesto | R (t) propuesto | F (t) propuesto | A(t) propuesto | FF (fallos/año) | Costo de componente ($) | Costo de componente anualizado ($) | Costos de logistica ($) por año | Costos de perdida de producción ($) por año | Maint. Cost (Actual) | Riesgo $/año |  | FF (fallos/año) | Costo de componente ($) | Costo de componente anualizado ($) | Costos de logistica ($) por año | Costos de perdida de producción ($) por año | Maint. Cost (Proposed) | Riesgo $/año
1 | BODY | 4944 | 48 | 0.033333 | 6.7422e-06 | 148320 | 0.96722 | 6.5211e-06 | 0.99968 | 0.031096 | 6.2897e-06 | 157445.7529 | 0.96938 | 6.0972e-06 | 0.9997 | 0.033333 | 3125 | 104.1667 | 15.625 | 1089.6 | 1271.6735 | 1209.3917 | 119.8349 | 0.031096 | 3125 | 97.1763 | 14.5764 | 1016.4799 | 1128.2703 | 1128.2327 | 111.7904 | Costo PROMEDIO de mano de obra ($/hr) | Año | Plan Actual | Plan Propuesto | Ahorro
2 | PACKAGING | 4944 | 8 | 0.2 | 4.0453e-05 | 24720 | 0.81873 | 3.312e-05 | 0.99968 | 0.14584 | 2.9498e-05 | 33845.7529 | 0.8643 | 2.5495e-05 | 0.99976 | 0.2 | 562.5 | 112.5 | 16.875 | 1089.6 | 1281.2568 | 1218.975 | 130.932 | 0.14584 | 562.5 | 82.0339 | 12.3051 | 794.5259 | 889.6928 | 888.8649 | 95.1669 | 7.7852 | 2024 | 94503.5923 | 104103.5923 | 9600 | -9.222%
3 | STEAM PASSAGE VALVE | 4944 | 12 | 0.14286 | 2.8895e-05 | 34608 | 0.86688 | 2.5048e-05 | 0.99965 | 0.131 | 2.6496e-05 | 37649.9176 | 0.87722 | 2.3243e-05 | 0.99968 | 0.14286 | 312.5 | 44.6429 | 6.6964 | 1167.4286 | 1285.4984 | 1218.7679 | 52.1337 | 0.131 | 312.5 | 40.9363 | 6.1405 | 1070.5018 | 1118.2466 | 1117.5786 | 47.7448 | Costo por penalización ($/hr) | 2025 | 97338.7001 | 74459.0551 | -22879.6449 | 30.73%
4 | EXTERNAL BODY | 4944 | 120 | 0.033333 | 6.7422e-06 | 148320 | 0.96722 | 6.5211e-06 | 0.99919 | 0.032477 | 6.5689e-06 | 148537.2855 | 0.96805 | 6.359e-06 | 0.99919 | 0.033333 | 2500 | 83.3333 | 12.5 | 2724 | 2975.5379 | 2819.8333 | 95.8766 | 0.032477 | 2500 | 81.1917 | 12.1788 | 2653.9955 | 2747.407 | 2747.3659 | 93.4116 | 681 | 2026 | 100258.8611 | 74459.0551 | -25799.8059 | 34.65%
5 | CONDENSED WATER FEED PIPES | 4944 | 8 | 0.25 | 5.0566e-05 | 19776 | 0.7788 | 3.9381e-05 | 0.9996 | 0.17079 | 3.4544e-05 | 28901.7529 | 0.843 | 2.9121e-05 | 0.99972 | 0.25 | 187.5 | 46.875 | 7.0312 | 1362 | 1493.7585 | 1415.9062 | 56.3391 | 0.17079 | 187.5 | 32.0223 | 4.8033 | 930.4393 | 968.4004 | 967.265 | 37.961 |  | 2027 | 103266.6269 | 74459.0551 | -28807.5718 | 38.69%
6 | DRAIN PIPING | 4944 | 8 | 2 | 0.00040453 | 2472 | 0.13534 | 5.4747e-05 | 0.99677 | 0.4256 | 8.6084e-05 | 11597.7529 | 0.65338 | 5.6245e-05 | 0.99931 | 2 | 56.25 | 112.5 | 16.875 | 10896 | 11648.1932 | 11025.375 | 285.0795 | 0.4256 | 56.25 | 23.94 | 3.591 | 2318.6671 | 2353.249 | 2346.1981 | 34.5819 |  | 2028 | 106364.6257 | 74459.0551 | -31905.5706 | 42.85%
7 | SUPPORT | 4944 | 48 | 0.033333 | 6.7422e-06 | 148320 | 0.96722 | 6.5211e-06 | 0.99968 | 0.0327 | 6.6141e-06 | 149723.9817 | 0.96783 | 6.4013e-06 | 0.99968 | 0.033333 | 250 | 8.3333 | 1.25 | 1089.6 | 1161.4652 | 1099.1833 | 9.6266 | 0.0327 | 250 | 8.175 | 1.2263 | 1068.9032 | 1078.3462 | 1078.3045 | 9.4429 |  | Total | 501732.4061 | 401939.8129 | -99792.5932 | 27.54%
8 | SAFETY VALVES | 4944 | 8 | 0.1 | 2.0227e-05 | 49440 | 0.90484 | 1.8302e-05 | 0.99984 | 0.097081 | 1.9636e-05 | 50843.9817 | 0.90748 | 1.7819e-05 | 0.99984 | 0.1 | 1000 | 100 | 15 | 544.8 | 690.9409 | 659.8 | 115.3893 | 0.097081 | 1000 | 97.0813 | 14.5622 | 528.8989 | 640.9093 | 640.5424 | 112.0104
9 | INTERNAL BODY | 4944 | 240 | 0.033333 | 6.7422e-06 | 148320 | 0.96722 | 6.5211e-06 | 0.99838 | 0.031418 | 6.3547e-06 | 149723.9817 | 0.96907 | 6.1582e-06 | 0.9984 | 0.033333 | 1875 | 62.5 | 9.375 | 5448 | 5831.2841 | 5519.875 | 71.9183 | 0.031418 | 1875 | 58.9084 | 8.8363 | 5134.9273 | 5202.7104 | 5202.672 | 67.7831
10 | BURNER | 4944 | 48 | 0.2 | 4.0453e-05 | 24720 | 0.81873 | 3.312e-05 | 0.99806 | 0.15894 | 3.2148e-05 | 30804.2054 | 0.85305 | 2.7424e-05 | 0.99844 | 0.2 | 12500 | 2500 | 375 | 6537.6 | 9786.2909 | 9412.6 | 2876.557 | 0.15894 | 12500 | 1986.7417 | 298.0113 | 5195.4091 | 7481.1454 | 7480.162 | 2285.7363 |  |  | Costos administrativos de diseño de Plan RCM | 2800 | $ en un año
11 | SMOKE PIPES | 4944 | 240 | 0.05 | 1.0113e-05 | 98880 | 0.95123 | 9.62e-06 | 0.99758 | 0.044815 | 9.0646e-06 | 104964.2054 | 0.95617 | 8.6673e-06 | 0.99772 | 0.05 | 25000 | 1250 | 187.5 | 8172 | 10076.6136 | 9609.5 | 1437.5973 | 0.044815 | 25000 | 1120.3819 | 168.0573 | 7324.609 | 8613.1264 | 8613.0482 | 1288.5174 |  |  | Costos de Capacitacion | 2000 | $ en un año
12 | COMBUSTION CHAMBER | 4944 | 48 | 0.1 | 2.0227e-05 | 49440 | 0.90484 | 1.8302e-05 | 0.99903 | 0.098596 | 1.9943e-05 | 49657.2855 | 0.90611 | 1.807e-05 | 0.99903 | 0.1 | 500 | 50 | 7.5 | 3268.8 | 3513.1455 | 3326.3 | 57.8893 | 0.098596 | 500 | 49.2979 | 7.3947 | 3222.8996 | 3279.9706 | 3279.5922 | 57.071 |  |  | Costos por Software de Mantenimiento | 4800 | $/año
13 | ELECTRODES | 4944 | 4 | 2 | 0.00040453 | 2472 | 0.13534 | 5.4747e-05 | 0.99838 | 1.8369 | 0.00037155 | 2689.2855 | 0.15931 | 5.919e-05 | 0.99851 | 2 | 62.5 | 125 | 18.75 | 5448 | 5903.1591 | 5591.75 | 299.4545 | 1.8369 | 62.5 | 114.8074 | 17.2211 | 5003.7677 | 5267.1437 | 5135.7963 | 263.3759
14 | IGNITION TRANSFORMER | 4944 | 4 | 0.33333 | 6.7422e-05 | 14832 | 0.71653 | 4.831e-05 | 0.99973 | 0.30426 | 6.1542e-05 | 16235.9817 | 0.73767 | 4.5397e-05 | 0.99975 | 0.33333 | 100 | 33.3333 | 5 | 908 | 998.2348 | 946.3333 | 42.6585 | 0.30426 | 100 | 30.4262 | 4.5639 | 828.811 | 867.4048 | 863.8012 | 38.5938
15 | CONTACTOR | 4944 | 4 | 0.1 | 2.0227e-05 | 49440 | 0.90484 | 1.8302e-05 | 0.99992 | 0.09716 | 1.9652e-05 | 50843.9817 | 0.90741 | 1.7833e-05 | 0.99992 | 0.1 | 81.25 | 8.125 | 1.2188 | 272.4 | 297.3142 | 281.7438 | 9.733 | 0.09716 | 81.25 | 7.8942 | 1.1841 | 264.6638 | 274.1096 | 273.7422 | 9.4459
16 | BUTTON PANEL | 4944 | 3 | 0.1 | 2.0227e-05 | 49440 | 0.90484 | 1.8302e-05 | 0.99994 | 0.09718 | 1.9656e-05 | 50843.9817 | 0.90739 | 1.7836e-05 | 0.99994 | 0.1 | 31.25 | 3.125 | 0.46875 | 204.3 | 219.5716 | 207.8938 | 3.983 | 0.09718 | 31.25 | 3.0369 | 0.45553 | 198.538 | 202.398 | 202.0304 | 3.86
17 | BREAKERS | 4944 | 4 | 0.1 | 2.0227e-05 | 49440 | 0.90484 | 1.8302e-05 | 0.99992 | 0.09716 | 1.9652e-05 | 50843.9817 | 0.90741 | 1.7833e-05 | 0.99992 | 0.1 | 150 | 15 | 2.25 | 272.4 | 305.2205 | 289.65 | 17.6393 | 0.09716 | 150 | 14.574 | 2.1861 | 264.6638 | 281.7913 | 281.4239 | 17.1276
18 | BURNER CONTROLLER | 4944 | 5 | 0.1 | 2.0227e-05 | 49440 | 0.90484 | 1.8302e-05 | 0.9999 | 0.09714 | 1.9648e-05 | 50843.9817 | 0.90743 | 1.7829e-05 | 0.9999 | 0.1 | 1125 | 112.5 | 16.875 | 340.5 | 489.3381 | 469.875 | 129.7643 | 0.09714 | 1125 | 109.2828 | 16.3924 | 330.7627 | 456.8053 | 456.438 | 126.0426
19 | FLAME CONTROLLER | 4944 | 4 | 0.2 | 4.0453e-05 | 24720 | 0.81873 | 3.312e-05 | 0.99984 | 0.1891 | 3.8248e-05 | 26123.9817 | 0.82771 | 3.1658e-05 | 0.99985 | 0.2 | 93.75 | 18.75 | 2.8125 | 544.8 | 597.5034 | 566.3625 | 23.1195 | 0.1891 | 93.75 | 17.728 | 2.6592 | 515.1037 | 536.8828 | 535.4909 | 21.7791
20 | INTERNAL POWER SUPPLY | 4944 | 3 | 0.2 | 4.0453e-05 | 24720 | 0.81873 | 3.312e-05 | 0.99988 | 0.18914 | 3.8256e-05 | 26123.9817 | 0.82767 | 3.1663e-05 | 0.99989 | 0.2 | 125 | 25 | 3.75 | 408.6 | 460.7057 | 437.35 | 30.307 | 0.18914 | 125 | 23.6421 | 3.5463 | 386.406 | 414.9869 | 413.5944 | 28.5809
21 | OPERATING PRESSURETROL | 4944 | 4 | 0.1 | 2.0227e-05 | 49440 | 0.90484 | 1.8302e-05 | 0.99992 | 0.095511 | 1.9319e-05 | 51721.5423 | 0.90891 | 1.7559e-05 | 0.99992 | 0.1 | 781.25 | 78.125 | 11.7188 | 272.4 | 377.8142 | 362.2438 | 90.233 | 0.095511 | 781.25 | 74.6183 | 11.1927 | 260.1732 | 346.3394 | 345.9843 | 86.1662
22 | PRESSURE GAUGE | 4944 | 4 | 0.5 | 0.00010113 | 9888 | 0.60653 | 6.134e-05 | 0.9996 | 0.40593 | 8.2106e-05 | 12169.5423 | 0.66636 | 5.4712e-05 | 0.99967 | 0.5 | 37.5 | 18.75 | 2.8125 | 1362 | 1461.4148 | 1383.5625 | 31.294 | 0.40593 | 37.5 | 15.2224 | 2.2834 | 1105.7573 | 1129.6773 | 1123.2631 | 23.9201
23 | TEMPERATURE MANOMETER | 4944 | 4 | 0.5 | 0.00010113 | 9888 | 0.60653 | 6.134e-05 | 0.9996 | 0.40593 | 8.2106e-05 | 12169.5423 | 0.66636 | 5.4712e-05 | 0.99967 | 0.5 | 43.75 | 21.875 | 3.2812 | 1362 | 1465.0085 | 1387.1562 | 34.8878 | 0.40593 | 43.75 | 17.7595 | 2.6639 | 1105.7573 | 1132.595 | 1126.1807 | 26.8377
24 | GAS CONTROL VALVE | 4944 | 72 | 0.2 | 4.0453e-05 | 24720 | 0.81873 | 3.312e-05 | 0.9971 | 0.1865 | 3.7722e-05 | 26123.9817 | 0.82986 | 3.1304e-05 | 0.99725 | 0.2 | 375 | 75 | 11.25 | 9806.4 | 10453.1864 | 9892.65 | 87.807 | 0.1865 | 375 | 69.9357 | 10.4904 | 9144.2379 | 9226.0179 | 9224.664 | 81.78
25 | AIR REGULATING VALVE | 4944 | 2 | 0.2 | 4.0453e-05 | 24720 | 0.81873 | 3.312e-05 | 0.99992 | 0.18917 | 3.8264e-05 | 26123.9817 | 0.82764 | 3.1668e-05 | 0.99992 | 0.2 | 187.5 | 37.5 | 5.625 | 272.4 | 331.0955 | 315.525 | 44.682 | 0.18917 | 187.5 | 35.4703 | 5.3205 | 257.6561 | 299.84 | 298.447 | 42.1839
26 | MCDONELL | 4944 | 36 | 0.033333 | 6.7422e-06 | 148320 | 0.96722 | 6.5211e-06 | 0.99976 | 0.032589 | 6.5917e-06 | 150601.5423 | 0.96794 | 6.3803e-06 | 0.99976 | 0.033333 | 3125 | 104.1667 | 15.625 | 817.2 | 983.703 | 936.9917 | 119.8349 | 0.032589 | 3125 | 101.8416 | 15.2762 | 798.9595 | 916.1186 | 916.0773 | 117.1592
27 | MOTOR FAN | 4944 | 8 | 0.2 | 4.0453e-05 | 24720 | 0.81873 | 3.312e-05 | 0.99968 | 0.18895 | 3.8217e-05 | 26123.9817 | 0.82783 | 3.1637e-05 | 0.99969 | 0.2 | 250 | 50 | 7.5 | 1089.6 | 1209.3818 | 1147.1 | 59.057 | 0.18895 | 250 | 47.2363 | 7.0854 | 1029.3733 | 1085.0847 | 1083.695 | 55.7114
28 | DAMPER GASKETS | 4944 | 10 | 1 | 0.00020227 | 4944 | 0.36788 | 7.4409e-05 | 0.99798 | 0.35068 | 7.0931e-05 | 14069.7529 | 0.70421 | 4.995e-05 | 0.99929 | 1 | 450 | 450 | 67.5 | 6810 | 7716.7614 | 7327.5 | 556.4261 | 0.35068 | 450 | 157.8066 | 23.671 | 2388.14 | 2574.4047 | 2569.6176 | 186.2646
29 | FLAME DISPLAY | 4944 | 5 | 0.5 | 0.00010113 | 9888 | 0.60653 | 6.134e-05 | 0.99949 | 0.40585 | 8.2089e-05 | 12169.5423 | 0.66641 | 5.4705e-05 | 0.99959 | 0.5 | 37.5 | 18.75 | 2.8125 | 1702.5 | 1821.3778 | 1724.0625 | 31.294 | 0.40585 | 37.5 | 15.2193 | 2.2829 | 1381.9168 | 1405.8307 | 1399.4191 | 23.9139
30 | BURNER GASKETS | 4944 | 48 | 0.2 | 4.0453e-05 | 24720 | 0.81873 | 3.312e-05 | 0.99806 | 0.14466 | 2.9259e-05 | 33845.7529 | 0.86532 | 2.5318e-05 | 0.99858 | 0.2 | 75 | 15 | 2.25 | 6537.6 | 6928.5409 | 6554.85 | 18.807 | 0.14466 | 75 | 10.8492 | 1.6274 | 4728.5238 | 4741.8149 | 4741.0004 | 13.2911
31 | WATER LEVEL SIGHT GLASS | 4944 | 2 | 1 | 0.00020227 | 4944 | 0.36788 | 7.4409e-05 | 0.9996 | 0.68396 | 0.00013834 | 7225.5423 | 0.50461 | 6.9809e-05 | 0.99972 | 1 | 25 | 25 | 3.75 | 1362 | 1468.6023 | 1390.75 | 67.6761 | 0.68396 | 25 | 17.0991 | 2.5649 | 931.5569 | 969.4307 | 951.2208 | 37.8738
|  |  | 1062 | [13 empty] | TOTAL |  |  | 83182.5286 | 94503.5923 | 89748.8574 | 7007.832 |  | TOTAL |  |  | 62185.0255 | 67630.1506 | 67431.713 | 5445.1251
1.337
[30 empty] | diff. | 26873.4417
|  | 7200 | 34.005 | 0.074869 | 1.5143e-05 | 95714 | 0.72101 |  | 0.99964 | [6 empty] | 0.074869 | 200000 | 14973.7656 | 2246.0648 | 63647.8624 | 85959.5218 | 80867.6928
|  | 7200 | 34.01 | 0.055984 | 1.1324e-05 | 128000 | 0.78302 |  | 0.99973 | [6 empty] | 0.055984 | 200000 | 11196.8594 | 1679.5289 | 47600.6484 | 64285.0886 | 60477.0367

## MTTF OREDA
Item | Componente | Modo de fallo OREDA | μ de OREDA | σ OREDA | TOP hasta la falla | TOP | T | r | FF mejorado | MTTF mejorado
1 | CUERPO | External leakage | 5.479e-05 | 5.479e-05 | 148320 | 148320 | 296640 | 1 | 6.3514e-06 | 157445.7529
2 | EMPAQUETADURA | External leakage | 5.479e-05 | 5.479e-05 | 24720 | 24720 | 49440 | 1 | 2.9546e-05 | 33845.7529
3 | VÁLVULA DE PASO DE VAPOR | Other | 0.00016437 | 0.00016437 | 34608 | 34608 | 69216 | 1 | 2.656e-05 | 37649.9176
4 | CUERPO EXTERNO | Insufficient heat tranfer | 0.0023011 | 0.0023011 | 148320 | 148320 | 296640 | 1 | 6.7323e-06 | 148537.2855
5 | TUBERÍAS DE ALIMENTACIÓN DE AGUA CONDENSADA | External leakage | 5.479e-05 | 5.479e-05 | 19776 | 19776 | 39552 | 1 | 3.46e-05 | 28901.7529
6 | TUBERÍA DE PURGA | External leakage | 5.479e-05 | 5.479e-05 | 2472 | 2472 | 4944 | 1 | 8.6224e-05 | 11597.7529
7 | SOPORTE | Minor in service problems | 0.00035613 | 0.00035613 | 148320 | 148320 | 296640 | 1 | 6.679e-06 | 149723.9817
8 | VALVULAS DE SEGURIDAD | Minor in service problems | 0.00035613 | 0.00035613 | 49440 | 49440 | 98880 | 1 | 1.9668e-05 | 50843.9817
9 | CUERPO INTERNO | Minor in service problems | 0.00035613 | 0.00035613 | 148320 | 148320 | 296640 | 1 | 6.679e-06 | 149723.9817
10 | QUEMADOR | Insufficient heat tranfer | 8.218e-05 | 8.218e-05 | 24720 | 24720 | 49440 | 1 | 3.2463e-05 | 30804.2054
11 | TUBOS DE HUMO | Insufficient heat tranfer | 8.218e-05 | 8.218e-05 | 98880 | 98880 | 197760 | 1 | 9.5271e-06 | 104964.2054
12 | CÁMARA DE COMBUSTIÓN | Insufficient heat tranfer | 0.0023011 | 0.0023011 | 49440 | 49440 | 98880 | 1 | 2.0138e-05 | 49657.2855
13 | ELECTRODOS | Insufficient heat tranfer | 0.0023011 | 0.0023011 | 2472 | 2472 | 4944 | 1 | 0.00037185 | 2689.2855
14 | TRANSFORMADOR DE IGNICIÓN | Minor in service problems | 0.00035613 | 0.00035613 | 14832 | 14832 | 29664 | 1 | 6.1592e-05 | 16235.9817
15 | CONTACTOR | Minor in service problems | 0.00035613 | 0.00035613 | 49440 | 49440 | 98880 | 1 | 1.9668e-05 | 50843.9817
16 | BOTONERA | Minor in service problems | 0.00035613 | 0.00035613 | 49440 | 49440 | 98880 | 1 | 1.9668e-05 | 50843.9817
17 | BREAKERS | Minor in service problems | 0.00035613 | 0.00035613 | 49440 | 49440 | 98880 | 1 | 1.9668e-05 | 50843.9817
18 | CONTROLADOR DE QUEMADOR | Minor in service problems | 0.00035613 | 0.00035613 | 49440 | 49440 | 98880 | 1 | 1.9668e-05 | 50843.9817
19 | CONTROLADOR DE LLAMA | Minor in service problems | 0.00035613 | 0.00035613 | 24720 | 24720 | 49440 | 1 | 3.8279e-05 | 26123.9817
20 | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INTERNA | Minor in service problems | 0.00035613 | 0.00035613 | 24720 | 24720 | 49440 | 1 | 3.8279e-05 | 26123.9817
21 | PRESSURETROL DE OPERACIÓN | Abnormal instrument reading | 0.00021915 | 0.00021915 | 49440 | 49440 | 98880 | 1 | 1.9334e-05 | 51721.5423
22 | MANÓMETRO DE PRESIÓN | Abnormal instrument reading | 0.00021915 | 0.00021915 | 9888 | 9888 | 19776 | 1 | 8.2172e-05 | 12169.5423
23 | MANÓMETRO DE TEMPERATURA | Abnormal instrument reading | 0.00021915 | 0.00021915 | 9888 | 9888 | 19776 | 1 | 8.2172e-05 | 12169.5423
24 | VÁLVULA DE CONTROL DE GAS | Minor in service problems | 0.00035613 | 0.00035613 | 24720 | 24720 | 49440 | 1 | 3.8279e-05 | 26123.9817
25 | VÁLVULA REGULADORA DE AIRE | Minor in service problems | 0.00035613 | 0.00035613 | 24720 | 24720 | 49440 | 1 | 3.8279e-05 | 26123.9817
26 | MCDONELL | Abnormal instrument reading | 0.00021915 | 0.00021915 | 148320 | 148320 | 296640 | 1 | 6.64e-06 | 150601.5423
27 | VENTILADOR DE MOTOR | Minor in service problems | 0.00035613 | 0.00035613 | 24720 | 24720 | 49440 | 1 | 3.8279e-05 | 26123.9817
28 | EMPAQUES DE COMPUERTAS | External leakage | 5.479e-05 | 5.479e-05 | 4944 | 4944 | 9888 | 1 | 7.1074e-05 | 14069.7529
29 | VISOR DE LLAMA | Abnormal instrument reading | 0.00021915 | 0.00021915 | 9888 | 9888 | 19776 | 1 | 8.2172e-05 | 12169.5423
30 | EMPAQUES DE QUEMADOR | External leakage | 5.479e-05 | 5.479e-05 | 24720 | 24720 | 49440 | 1 | 2.9546e-05 | 33845.7529
31 | VISOR DE NIVEL DE AGUA | Abnormal instrument reading | 0.00021915 | 0.00021915 | 4944 | 4944 | 9888 | 1 | 0.0001384 | 7225.5423

## R(t) actual
Item | Componente | Código | Frecuencia de falla (veces /hora) actual | Tiempo (año) | Tiempo (dias) | Tiempo (horas) | CUERPO | EMPAQUETADURA | VÁLVULA DE PASO DE VAPOR | CUERPO EXTERNO | TUBERÍAS DE ALIMENTACIÓN DE AGUA CONDENSADA | TUBERÍA DE PURGA | SOPORTE | VALVULAS DE SEGURIDAD | CUERPO INTERNO | QUEMADOR | TUBOS DE HUMO | CÁMARA DE COMBUSTIÓN | ELECTRODOS | TRANSFORMADOR DE IGNICIÓN | CONTACTOR | BOTONERA | BREAKERS | CONTROLADOR DE QUEMADOR | CONTROLADOR DE LLAMA | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INTERNA | PRESSURETROL DE OPERACIÓN | MANÓMETRO DE PRESIÓN | MANÓMETRO DE TEMPERATURA | VÁLVULA DE CONTROL DE GAS | VÁLVULA REGULADORA DE AIRE | MCDONELL | VENTILADOR DE MOTOR | EMPAQUES DE COMPUERTAS | VISOR DE LLAMA | EMPAQUES DE QUEMADOR | VISOR DE NIVEL DE AGUA | A | B | C | D | R(S) | F(t)
1 | CUERPO | A1 | 6.7422e-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2 | EMPAQUETADURA | A2 | 4.0453e-05 | 0.20227 | 41.6667 | 1000 | 0.99328 | 0.96035 | 0.97152 | 0.99328 | 0.95069 | 0.66729 | 0.99328 | 0.97998 | 0.99328 | 0.96035 | 0.98994 | 0.97998 | 0.66729 | 0.9348 | 0.97998 | 0.97998 | 0.97998 | 0.97998 | 0.96035 | 0.96035 | 0.97998 | 0.90381 | 0.90381 | 0.96035 | 0.96035 | 0.99328 | 0.96035 | 0.81688 | 0.90381 | 0.96035 | 0.81688 | 0.95798 | 0.97328 | 0.99989 | 0.93837 | 0.87484 | 0.12516
3 | VÁLVULA DE PASO DE VAPOR | A4 | 2.8895e-05 | 0.40453 | 83.3333 | 2000 | 0.98661 | 0.92228 | 0.94385 | 0.98661 | 0.90381 | 0.44528 | 0.98661 | 0.96035 | 0.98661 | 0.92228 | 0.97998 | 0.96035 | 0.44528 | 0.87385 | 0.96035 | 0.96035 | 0.96035 | 0.96035 | 0.92228 | 0.92228 | 0.96035 | 0.81688 | 0.81688 | 0.92228 | 0.92228 | 0.98661 | 0.92228 | 0.66729 | 0.81688 | 0.92228 | 0.66729 | 0.90713 | 0.94681 | 0.99934 | 0.87193 | 0.74839 | 0.25161
4 | CUERPO EXTERNO | B1 | 6.7422e-06 | 0.6068 | 125 | 3000 | 0.97998 | 0.88572 | 0.91697 | 0.97998 | 0.85925 | 0.29713 | 0.97998 | 0.94112 | 0.97998 | 0.88572 | 0.97012 | 0.94112 | 0.29713 | 0.81688 | 0.94112 | 0.94112 | 0.94112 | 0.94112 | 0.88572 | 0.88572 | 0.94112 | 0.73831 | 0.73831 | 0.88572 | 0.88572 | 0.97998 | 0.88572 | 0.54509 | 0.73831 | 0.88572 | 0.54509 | 0.85189 | 0.92045 | 0.99822 | 0.80024 | 0.62637 | 0.37363
5 | TUBERÍAS DE ALIMENTACIÓN DE AGUA CONDENSADA | B2 | 5.0566e-05 | 0.80906 | 166.6667 | 4000 | 0.97339 | 0.8506 | 0.89085 | 0.97339 | 0.81688 | 0.19827 | 0.97339 | 0.92228 | 0.97339 | 0.8506 | 0.96035 | 0.92228 | 0.19827 | 0.76362 | 0.92228 | 0.92228 | 0.92228 | 0.92228 | 0.8506 | 0.8506 | 0.92228 | 0.66729 | 0.66729 | 0.8506 | 0.8506 | 0.97339 | 0.8506 | 0.44528 | 0.66729 | 0.8506 | 0.44528 | 0.79528 | 0.89423 | 0.99655 | 0.72545 | 0.51414 | 0.48586
6 | TUBERÍA DE PURGA | B3 | 0.00040453 | 1.0113 | 208.3333 | 5000 | 0.96685 | 0.81688 | 0.86548 | 0.96685 | 0.7766 | 0.1323 | 0.96685 | 0.90381 | 0.96685 | 0.81688 | 0.95069 | 0.90381 | 0.1323 | 0.71383 | 0.90381 | 0.90381 | 0.90381 | 0.90381 | 0.81688 | 0.81688 | 0.90381 | 0.60311 | 0.60311 | 0.81688 | 0.81688 | 0.96685 | 0.81688 | 0.36374 | 0.60311 | 0.81688 | 0.36374 | 0.73929 | 0.86824 | 0.99442 | 0.6503 | 0.41508 | 0.58492
7 | SOPORTE | B4 | 6.7422e-06 | 1.2136 | 250 | 6000 | 0.96035 | 0.78449 | 0.84083 | 0.96035 | 0.73831 | 0.088285 | 0.96035 | 0.88572 | 0.96035 | 0.78449 | 0.94112 | 0.88572 | 0.088285 | 0.66729 | 0.88572 | 0.88572 | 0.88572 | 0.88572 | 0.78449 | 0.78449 | 0.88572 | 0.54509 | 0.54509 | 0.78449 | 0.78449 | 0.96035 | 0.78449 | 0.29713 | 0.54509 | 0.78449 | 0.29713 | 0.68518 | 0.84255 | 0.99187 | 0.57723 | 0.33052 | 0.66948
8 | VALVULAS DE SEGURIDAD | B5 | 2.0227e-05 | 1.4159 | 291.6667 | 7000 | 0.9539 | 0.75339 | 0.81688 | 0.9539 | 0.7019 | 0.058912 | 0.9539 | 0.86798 | 0.9539 | 0.75339 | 0.93165 | 0.86798 | 0.058912 | 0.62378 | 0.86798 | 0.86798 | 0.86798 | 0.86798 | 0.75339 | 0.75339 | 0.86798 | 0.49266 | 0.49266 | 0.75339 | 0.75339 | 0.9539 | 0.75339 | 0.24272 | 0.49266 | 0.75339 | 0.24272 | 0.6337 | 0.81726 | 0.98896 | 0.50809 | 0.26023 | 0.73977
9 | CUERPO INTERNO | C1 | 6.7422e-06 | 1.6181 | 333.3333 | 8000 | 0.94749 | 0.72352 | 0.79361 | 0.94749 | 0.66729 | 0.039311 | 0.94749 | 0.8506 | 0.94749 | 0.72352 | 0.92228 | 0.8506 | 0.039311 | 0.58311 | 0.8506 | 0.8506 | 0.8506 | 0.8506 | 0.72352 | 0.72352 | 0.8506 | 0.44528 | 0.44528 | 0.72352 | 0.72352 | 0.94749 | 0.72352 | 0.19827 | 0.44528 | 0.72352 | 0.19827 | 0.58526 | 0.79241 | 0.98573 | 0.44408 | 0.20301 | 0.79699
10 | QUEMADOR | C2 | 4.0453e-05 | 1.8204 | 375 | 9000 | 0.94112 | 0.69484 | 0.77101 | 0.94112 | 0.63439 | 0.026232 | 0.94112 | 0.83357 | 0.94112 | 0.69484 | 0.913 | 0.83357 | 0.026232 | 0.54509 | 0.83357 | 0.83357 | 0.83357 | 0.83357 | 0.69484 | 0.69484 | 0.83357 | 0.40245 | 0.40245 | 0.69484 | 0.69484 | 0.94112 | 0.69484 | 0.16196 | 0.40245 | 0.69484 | 0.16196 | 0.54005 | 0.76805 | 0.98222 | 0.38585 | 0.1572 | 0.8428
11 | TUBOS DE HUMO | C6 | 1.0113e-05 | 2.0227 | 416.6667 | 10000 | 0.9348 | 0.66729 | 0.74905 | 0.9348 | 0.60311 | 0.017504 | 0.9348 | 0.81688 | 0.9348 | 0.66729 | 0.90381 | 0.81688 | 0.017504 | 0.50955 | 0.81688 | 0.81688 | 0.81688 | 0.81688 | 0.66729 | 0.66729 | 0.81688 | 0.36374 | 0.36374 | 0.66729 | 0.66729 | 0.9348 | 0.66729 | 0.1323 | 0.36374 | 0.66729 | 0.1323 | 0.49807 | 0.7442 | 0.97844 | 0.33361 | 0.12099 | 0.87901
12 | CÁMARA DE COMBUSTIÓN | C7 | 2.0227e-05 | 2.2249 | 458.3333 | 11000 | 0.92852 | 0.64083 | 0.72772 | 0.92852 | 0.57337 | 0.01168 | 0.92852 | 0.80052 | 0.92852 | 0.64083 | 0.89472 | 0.80052 | 0.01168 | 0.47633 | 0.80052 | 0.80052 | 0.80052 | 0.80052 | 0.64083 | 0.64083 | 0.80052 | 0.32875 | 0.32875 | 0.64083 | 0.64083 | 0.92852 | 0.64083 | 0.10808 | 0.32875 | 0.64083 | 0.10808 | 0.45924 | 0.7209 | 0.97442 | 0.28727 | 0.092673 | 0.90733
13 | ELECTRODOS | C8 | 0.00040453 | 2.4272 | 500 | 12000 | 0.92228 | 0.61543 | 0.70699 | 0.92228 | 0.54509 | 0.0077943 | 0.92228 | 0.78449 | 0.92228 | 0.61543 | 0.88572 | 0.78449 | 0.0077943 | 0.44528 | 0.78449 | 0.78449 | 0.78449 | 0.78449 | 0.61543 | 0.61543 | 0.78449 | 0.29713 | 0.29713 | 0.61543 | 0.61543 | 0.92228 | 0.61543 | 0.088285 | 0.29713 | 0.61543 | 0.088285 | 0.42342 | 0.69814 | 0.97018 | 0.24654 | 0.070705 | 0.92929
14 | TRANSFORMADOR DE IGNICIÓN | C9 | 6.7422e-05 | 2.6294 | 541.6667 | 13000 | 0.91608 | 0.59103 | 0.68685 | 0.91608 | 0.51822 | 0.005201 | 0.91608 | 0.76878 | 0.91608 | 0.59103 | 0.8768 | 0.76878 | 0.005201 | 0.41624 | 0.76878 | 0.76878 | 0.76878 | 0.76878 | 0.59103 | 0.59103 | 0.76878 | 0.26855 | 0.26855 | 0.59103 | 0.59103 | 0.91608 | 0.59103 | 0.072118 | 0.26855 | 0.59103 | 0.072118 | 0.39044 | 0.67594 | 0.96572 | 0.21099 | 0.053775 | 0.94622
15 | CONTACTOR | D1 | 2.0227e-05 | 2.8317 | 583.3333 | 14000 | 0.90993 | 0.5676 | 0.66729 | 0.90993 | 0.49266 | 0.0034706 | 0.90993 | 0.75339 | 0.90993 | 0.5676 | 0.86798 | 0.75339 | 0.0034706 | 0.38911 | 0.75339 | 0.75339 | 0.75339 | 0.75339 | 0.5676 | 0.5676 | 0.75339 | 0.24272 | 0.24272 | 0.5676 | 0.5676 | 0.90993 | 0.5676 | 0.058912 | 0.24272 | 0.5676 | 0.058912 | 0.3601 | 0.65431 | 0.96108 | 0.18015 | 0.040796 | 0.9592
16 | BOTONERA | D2 | 2.0227e-05 | 3.034 | 625 | 15000 | 0.90381 | 0.54509 | 0.64828 | 0.90381 | 0.46837 | 0.0023159 | 0.90381 | 0.73831 | 0.90381 | 0.54509 | 0.85925 | 0.73831 | 0.0023159 | 0.36374 | 0.73831 | 0.73831 | 0.73831 | 0.73831 | 0.54509 | 0.54509 | 0.73831 | 0.21937 | 0.21937 | 0.54509 | 0.54509 | 0.90381 | 0.54509 | 0.048124 | 0.21937 | 0.54509 | 0.048124 | 0.33221 | 0.63325 | 0.95626 | 0.15353 | 0.030886 | 0.96911
17 | BREAKERS | D3 | 2.0227e-05 | 3.2362 | 666.6667 | 16000 | 0.89774 | 0.52348 | 0.62982 | 0.89774 | 0.44528 | 0.0015454 | 0.89774 | 0.72352 | 0.89774 | 0.52348 | 0.8506 | 0.72352 | 0.0015454 | 0.34002 | 0.72352 | 0.72352 | 0.72352 | 0.72352 | 0.52348 | 0.52348 | 0.72352 | 0.19827 | 0.19827 | 0.52348 | 0.52348 | 0.89774 | 0.52348 | 0.039311 | 0.19827 | 0.52348 | 0.039311 | 0.30658 | 0.61275 | 0.95128 | 0.13064 | 0.023346 | 0.97665
18 | CONTROLADOR DE QUEMADOR | D4 | 2.0227e-05 | 3.4385 | 708.3333 | 17000 | 0.89171 | 0.50273 | 0.61188 | 0.89171 | 0.42332 | 0.0010312 | 0.89171 | 0.70903 | 0.89171 | 0.50273 | 0.84204 | 0.70903 | 0.0010312 | 0.31785 | 0.70903 | 0.70903 | 0.70903 | 0.70903 | 0.50273 | 0.50273 | 0.70903 | 0.1792 | 0.1792 | 0.50273 | 0.50273 | 0.89171 | 0.50273 | 0.032112 | 0.1792 | 0.50273 | 0.032112 | 0.28301 | 0.59281 | 0.94616 | 0.11102 | 0.017623 | 0.98238
19 | CONTROLADOR DE LLAMA | D5 | 4.0453e-05 | 3.6408 | 750 | 18000 | 0.88572 | 0.4828 | 0.59445 | 0.88572 | 0.40245 | 0.00068812 | 0.88572 | 0.69484 | 0.88572 | 0.4828 | 0.83357 | 0.69484 | 0.00068812 | 0.29713 | 0.69484 | 0.69484 | 0.69484 | 0.69484 | 0.4828 | 0.4828 | 0.69484 | 0.16196 | 0.16196 | 0.4828 | 0.4828 | 0.88572 | 0.4828 | 0.026232 | 0.16196 | 0.4828 | 0.026232 | 0.26135 | 0.57343 | 0.9409 | 0.094245 | 0.013289 | 0.98671
20 | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INTERNA | D6 | 4.0453e-05 | 3.843 | 791.6667 | 19000 | 0.87976 | 0.46366 | 0.57752 | 0.87976 | 0.3826 | 0.00045917 | 0.87976 | 0.68092 | 0.87976 | 0.46366 | 0.82518 | 0.68092 | 0.00045917 | 0.27776 | 0.68092 | 0.68092 | 0.68092 | 0.68092 | 0.46366 | 0.46366 | 0.68092 | 0.14638 | 0.14638 | 0.46366 | 0.46366 | 0.87976 | 0.46366 | 0.021428 | 0.14638 | 0.46366 | 0.021428 | 0.24142 | 0.5546 | 0.93552 | 0.079936 | 0.010013 | 0.98999
21 | PRESSURETROL DE OPERACIÓN | D7 | 2.0227e-05 | 4.0453 | 833.3333 | 20000 | 0.87385 | 0.44528 | 0.56107 | 0.87385 | 0.36374 | 0.0003064 | 0.87385 | 0.66729 | 0.87385 | 0.44528 | 0.81688 | 0.66729 | 0.0003064 | 0.25965 | 0.66729 | 0.66729 | 0.66729 | 0.66729 | 0.44528 | 0.44528 | 0.66729 | 0.1323 | 0.1323 | 0.44528 | 0.44528 | 0.87385 | 0.44528 | 0.017504 | 0.1323 | 0.44528 | 0.017504 | 0.22308 | 0.53632 | 0.93003 | 0.067752 | 0.0075388 | 0.99246
22 | MANÓMETRO DE PRESIÓN | D8 | 0.00010113 | 4.2476 | 875 | 21000 | 0.86798 | 0.42762 | 0.54509 | 0.86798 | 0.3458 | 0.00020446 | 0.86798 | 0.65393 | 0.86798 | 0.42762 | 0.80866 | 0.65393 | 0.00020446 | 0.24272 | 0.65393 | 0.65393 | 0.65393 | 0.65393 | 0.42762 | 0.42762 | 0.65393 | 0.11958 | 0.11958 | 0.42762 | 0.42762 | 0.86798 | 0.42762 | 0.014299 | 0.11958 | 0.42762 | 0.014299 | 0.20619 | 0.51859 | 0.92444 | 0.057391 | 0.0056731 | 0.99433
23 | MANÓMETRO DE TEMPERATURA | D9 | 0.00010113 | 4.4498 | 916.6667 | 22000 | 0.86215 | 0.41067 | 0.52957 | 0.86215 | 0.32875 | 0.00013643 | 0.86215 | 0.64083 | 0.86215 | 0.41067 | 0.80052 | 0.64083 | 0.00013643 | 0.22689 | 0.64083 | 0.64083 | 0.64083 | 0.64083 | 0.41067 | 0.41067 | 0.64083 | 0.10808 | 0.10808 | 0.41067 | 0.41067 | 0.86215 | 0.41067 | 0.01168 | 0.10808 | 0.41067 | 0.01168 | 0.19064 | 0.50138 | 0.91876 | 0.048592 | 0.0042673 | 0.99573
24 | VÁLVULA DE CONTROL DE GAS | D10 | 4.0453e-05 | 4.6521 | 958.3333 | 23000 | 0.85636 | 0.39439 | 0.51449 | 0.85636 | 0.31254 | 9.104e-05 | 0.85636 | 0.628 | 0.85636 | 0.39439 | 0.79247 | 0.628 | 9.104e-05 | 0.2121 | 0.628 | 0.628 | 0.628 | 0.628 | 0.39439 | 0.39439 | 0.628 | 0.097681 | 0.097681 | 0.39439 | 0.39439 | 0.85636 | 0.39439 | 0.0095415 | 0.097681 | 0.39439 | 0.0095415 | 0.17631 | 0.48469 | 0.91301 | 0.041126 | 0.0032086 | 0.99679
25 | VÁLVULA REGULADORA DE AIRE | D11 | 4.0453e-05 | 4.8544 | 1000 | 24000 | 0.8506 | 0.37875 | 0.49983 | 0.8506 | 0.29713 | 6.075e-05 | 0.8506 | 0.61543 | 0.8506 | 0.37875 | 0.78449 | 0.61543 | 6.075e-05 | 0.19827 | 0.61543 | 0.61543 | 0.61543 | 0.61543 | 0.37875 | 0.37875 | 0.61543 | 0.088285 | 0.088285 | 0.37875 | 0.37875 | 0.8506 | 0.37875 | 0.0077943 | 0.088285 | 0.37875 | 0.0077943 | 0.16309 | 0.46852 | 0.90719 | 0.034795 | 0.0024119 | 0.99759
26 | MCDONELL | D12 | 6.7422e-06 | 5.0566 | 1041.6667 | 25000 | 0.84489 | 0.36374 | 0.4856 | 0.84489 | 0.28248 | 4.0538e-05 | 0.84489 | 0.60311 | 0.84489 | 0.36374 | 0.7766 | 0.60311 | 4.0538e-05 | 0.18534 | 0.60311 | 0.60311 | 0.60311 | 0.60311 | 0.36374 | 0.36374 | 0.60311 | 0.079793 | 0.079793 | 0.36374 | 0.36374 | 0.84489 | 0.36374 | 0.006367 | 0.079793 | 0.36374 | 0.006367 | 0.15089 | 0.45284 | 0.90131 | 0.029432 | 0.0018126 | 0.99819
27 | VENTILADOR DE MOTOR | C5 | 4.0453e-05 | 5.2589 | 1083.3333 | 26000 | 0.83921 | 0.34932 | 0.47177 | 0.83921 | 0.26855 | 2.7051e-05 | 0.83921 | 0.59103 | 0.83921 | 0.34932 | 0.76878 | 0.59103 | 2.7051e-05 | 0.17326 | 0.59103 | 0.59103 | 0.59103 | 0.59103 | 0.34932 | 0.34932 | 0.59103 | 0.072118 | 0.072118 | 0.34932 | 0.34932 | 0.83921 | 0.34932 | 0.005201 | 0.072118 | 0.34932 | 0.005201 | 0.13964 | 0.43766 | 0.89538 | 0.02489 | 0.001362 | 0.99864
28 | EMPAQUES DE COMPUERTAS | A3 | 0.00020227 | 5.4612 | 1125 | 27000 | 0.83357 | 0.33547 | 0.45833 | 0.83357 | 0.25531 | 1.8051e-05 | 0.83357 | 0.57919 | 0.83357 | 0.33547 | 0.76105 | 0.57919 | 1.8051e-05 | 0.16196 | 0.57919 | 0.57919 | 0.57919 | 0.57919 | 0.33547 | 0.33547 | 0.57919 | 0.065181 | 0.065181 | 0.33547 | 0.33547 | 0.83357 | 0.33547 | 0.0042486 | 0.065181 | 0.33547 | 0.0042486 | 0.12924 | 0.42296 | 0.8894 | 0.021045 | 0.0010232 | 0.99898
29 | VISOR DE LLAMA | C3 | 0.00010113 | 5.6634 | 1166.6667 | 28000 | 0.82797 | 0.32217 | 0.44528 | 0.82797 | 0.24272 | 1.2045e-05 | 0.82797 | 0.5676 | 0.82797 | 0.32217 | 0.75339 | 0.5676 | 1.2045e-05 | 0.1514 | 0.5676 | 0.5676 | 0.5676 | 0.5676 | 0.32217 | 0.32217 | 0.5676 | 0.058912 | 0.058912 | 0.32217 | 0.32217 | 0.82797 | 0.32217 | 0.0034706 | 0.058912 | 0.32217 | 0.0034706 | 0.11964 | 0.40873 | 0.88339 | 0.017792 | 0.00076857 | 0.99923
30 | EMPAQUES DE QUEMADOR | C4 | 4.0453e-05 | 5.8657 | 1208.3333 | 29000 | 0.8224 | 0.30939 | 0.43259 | 0.8224 | 0.23075 | 8.0375e-06 | 0.8224 | 0.55623 | 0.8224 | 0.30939 | 0.74581 | 0.55623 | 8.0375e-06 | 0.14153 | 0.55623 | 0.55623 | 0.55623 | 0.55623 | 0.30939 | 0.30939 | 0.55623 | 0.053245 | 0.053245 | 0.30939 | 0.30939 | 0.8224 | 0.30939 | 0.002835 | 0.053245 | 0.30939 | 0.002835 | 0.11077 | 0.39495 | 0.87735 | 0.015039 | 0.00057725 | 0.99942
31 | VISOR DE NIVEL DE AGUA | D13 | 0.00020227 | 6.068 | 1250 | 30000 | 0.81688 | 0.29713 | 0.42027 | 0.81688 | 0.21937 | 5.3633e-06 | 0.81688 | 0.54509 | 0.81688 | 0.29713 | 0.73831 | 0.54509 | 5.3633e-06 | 0.1323 | 0.54509 | 0.54509 | 0.54509 | 0.54509 | 0.29713 | 0.29713 | 0.54509 | 0.048124 | 0.048124 | 0.29713 | 0.29713 | 0.81688 | 0.29713 | 0.0023159 | 0.048124 | 0.29713 | 0.0023159 | 0.10257 | 0.38162 | 0.87129 | 0.012712 | 0.00043352 | 0.99957
|  |  |  | 6.2702 | 1291.6667 | 31000 | 0.81139 | 0.28535 | 0.4083 | 0.81139 | 0.20855 | 3.5789e-06 | 0.81139 | 0.53418 | 0.81139 | 0.28535 | 0.73088 | 0.53418 | 3.5789e-06 | 0.12368 | 0.53418 | 0.53418 | 0.53418 | 0.53418 | 0.28535 | 0.28535 | 0.53418 | 0.043495 | 0.043495 | 0.28535 | 0.28535 | 0.81139 | 0.28535 | 0.0018918 | 0.043495 | 0.28535 | 0.0018918 | 0.094982 | 0.36873 | 0.86521 | 0.010744 | 0.00032555 | 0.99967
|  |  |  | 6.4725 | 1333.3333 | 32000 | 0.80594 | 0.27404 | 0.39667 | 0.80594 | 0.19827 | 2.3882e-06 | 0.80594 | 0.52348 | 0.80594 | 0.27404 | 0.72352 | 0.52348 | 2.3882e-06 | 0.11561 | 0.52348 | 0.52348 | 0.52348 | 0.52348 | 0.27404 | 0.27404 | 0.52348 | 0.039311 | 0.039311 | 0.27404 | 0.27404 | 0.80594 | 0.27404 | 0.0015454 | 0.039311 | 0.27404 | 0.0015454 | 0.087966 | 0.35625 | 0.85912 | 0.0090795 | 0.00024445 | 0.99976
|  |  |  | 6.6748 | 1375 | 33000 | 0.80052 | 0.26317 | 0.38538 | 0.80052 | 0.18849 | 1.5936e-06 | 0.80052 | 0.513 | 0.80052 | 0.26317 | 0.71624 | 0.513 | 1.5936e-06 | 0.10808 | 0.513 | 0.513 | 0.513 | 0.513 | 0.26317 | 0.26317 | 0.513 | 0.03553 | 0.03553 | 0.26317 | 0.26317 | 0.80052 | 0.26317 | 0.0012624 | 0.03553 | 0.26317 | 0.0012624 | 0.081476 | 0.34419 | 0.85302 | 0.0076728 | 0.00018354 | 0.99982
|  |  |  | 6.877 | 1416.6667 | 34000 | 0.79514 | 0.25274 | 0.3744 | 0.79514 | 0.1792 | 1.0634e-06 | 0.79514 | 0.50273 | 0.79514 | 0.25274 | 0.70903 | 0.50273 | 1.0634e-06 | 0.10103 | 0.50273 | 0.50273 | 0.50273 | 0.50273 | 0.25274 | 0.25274 | 0.50273 | 0.032112 | 0.032112 | 0.25274 | 0.25274 | 0.79514 | 0.25274 | 0.0010312 | 0.032112 | 0.25274 | 0.0010312 | 0.07547 | 0.33253 | 0.84692 | 0.0064838 | 0.00013781 | 0.99986
|  |  |  | 7.0793 | 1458.3333 | 35000 | 0.7898 | 0.24272 | 0.36374 | 0.7898 | 0.17036 | 7.0959e-07 | 0.7898 | 0.49266 | 0.7898 | 0.24272 | 0.7019 | 0.49266 | 7.0959e-07 | 0.094443 | 0.49266 | 0.49266 | 0.49266 | 0.49266 | 0.24272 | 0.24272 | 0.49266 | 0.029024 | 0.029024 | 0.24272 | 0.24272 | 0.7898 | 0.24272 | 0.00084237 | 0.029024 | 0.24272 | 0.00084237 | 0.069911 | 0.32125 | 0.84082 | 0.0054788 | 0.00010346 | 0.9999
|  |  |  | 7.2816 | 1500 | 36000 | 0.78449 | 0.23309 | 0.35338 | 0.78449 | 0.16196 | 4.735e-07 | 0.78449 | 0.4828 | 0.78449 | 0.23309 | 0.69484 | 0.4828 | 4.735e-07 | 0.088285 | 0.4828 | 0.4828 | 0.4828 | 0.4828 | 0.23309 | 0.23309 | 0.4828 | 0.026232 | 0.026232 | 0.23309 | 0.23309 | 0.78449 | 0.23309 | 0.00068812 | 0.026232 | 0.23309 | 0.00068812 | 0.064765 | 0.31035 | 0.83473 | 0.0046295 | 7.7673e-05 | 0.99992
|  |  |  | 7.4838 | 1541.6667 | 37000 | 0.77922 | 0.22385 | 0.34331 | 0.77922 | 0.15398 | 3.1596e-07 | 0.77922 | 0.47313 | 0.77922 | 0.22385 | 0.68785 | 0.47313 | 3.1596e-07 | 0.082529 | 0.47313 | 0.47313 | 0.47313 | 0.47313 | 0.22385 | 0.22385 | 0.47313 | 0.023709 | 0.023709 | 0.22385 | 0.22385 | 0.77922 | 0.22385 | 0.00056211 | 0.023709 | 0.22385 | 0.00056211 | 0.060001 | 0.29981 | 0.82864 | 0.0039118 | 5.8311e-05 | 0.99994
|  |  |  | 7.6861 | 1583.3333 | 38000 | 0.77398 | 0.21498 | 0.33353 | 0.77398 | 0.14638 | 2.1084e-07 | 0.77398 | 0.46366 | 0.77398 | 0.21498 | 0.68092 | 0.46366 | 2.1084e-07 | 0.077148 | 0.46366 | 0.46366 | 0.46366 | 0.46366 | 0.21498 | 0.21498 | 0.46366 | 0.021428 | 0.021428 | 0.21498 | 0.21498 | 0.77398 | 0.21498 | 0.00045917 | 0.021428 | 0.21498 | 0.00045917 | 0.05559 | 0.28963 | 0.82257 | 0.0033052 | 4.3774e-05 | 0.99996
|  |  |  | 7.8883 | 1625 | 39000 | 0.76878 | 0.20646 | 0.32403 | 0.76878 | 0.13917 | 1.4069e-07 | 0.76878 | 0.45437 | 0.76878 | 0.20646 | 0.67407 | 0.45437 | 1.4069e-07 | 0.072118 | 0.45437 | 0.45437 | 0.45437 | 0.45437 | 0.20646 | 0.20646 | 0.45437 | 0.019367 | 0.019367 | 0.20646 | 0.20646 | 0.76878 | 0.20646 | 0.00037509 | 0.019367 | 0.20646 | 0.00037509 | 0.051505 | 0.27979 | 0.81652 | 0.0027927 | 3.286e-05 | 0.99997
|  |  |  | 8.0906 | 1666.6667 | 40000 | 0.76362 | 0.19827 | 0.3148 | 0.76362 | 0.1323 | 9.3882e-08 | 0.76362 | 0.44528 | 0.76362 | 0.19827 | 0.66729 | 0.44528 | 9.3882e-08 | 0.067416 | 0.44528 | 0.44528 | 0.44528 | 0.44528 | 0.19827 | 0.19827 | 0.44528 | 0.017504 | 0.017504 | 0.19827 | 0.19827 | 0.76362 | 0.19827 | 0.0003064 | 0.017504 | 0.19827 | 0.0003064 | 0.047721 | 0.27028 | 0.81049 | 0.0023597 | 2.4667e-05 | 0.99998
|  |  |  | 8.2929 | 1708.3333 | 41000 | 0.75849 | 0.19041 | 0.30584 | 0.75849 | 0.12578 | 6.2646e-08 | 0.75849 | 0.43636 | 0.75849 | 0.19041 | 0.66058 | 0.43636 | 6.2646e-08 | 0.063021 | 0.43636 | 0.43636 | 0.43636 | 0.43636 | 0.19041 | 0.19041 | 0.43636 | 0.015821 | 0.015821 | 0.19041 | 0.19041 | 0.75849 | 0.19041 | 0.00025029 | 0.015821 | 0.19041 | 0.00025029 | 0.044217 | 0.26109 | 0.80447 | 0.0019937 | 1.8517e-05 | 0.99998
|  |  |  | 8.4951 | 1750 | 42000 | 0.75339 | 0.18286 | 0.29713 | 0.75339 | 0.11958 | 4.1803e-08 | 0.75339 | 0.42762 | 0.75339 | 0.18286 | 0.65393 | 0.42762 | 4.1803e-08 | 0.058912 | 0.42762 | 0.42762 | 0.42762 | 0.42762 | 0.18286 | 0.18286 | 0.42762 | 0.014299 | 0.014299 | 0.18286 | 0.18286 | 0.75339 | 0.18286 | 0.00020446 | 0.014299 | 0.18286 | 0.00020446 | 0.040971 | 0.25222 | 0.79849 | 0.0016845 | 1.39e-05 | 0.99999
|  |  |  | 8.6974 | 1791.6667 | 43000 | 0.74833 | 0.17561 | 0.28867 | 0.74833 | 0.11368 | 2.7895e-08 | 0.74833 | 0.41906 | 0.74833 | 0.17561 | 0.64735 | 0.41906 | 2.7895e-08 | 0.055071 | 0.41906 | 0.41906 | 0.41906 | 0.41906 | 0.17561 | 0.17561 | 0.41906 | 0.012924 | 0.012924 | 0.17561 | 0.17561 | 0.74833 | 0.17561 | 0.00016702 | 0.012924 | 0.17561 | 0.00016702 | 0.037965 | 0.24364 | 0.79252 | 0.0014233 | 1.0434e-05 | 0.99999
|  |  |  | 8.8997 | 1833.3333 | 44000 | 0.7433 | 0.16865 | 0.28044 | 0.7433 | 0.10808 | 1.8614e-08 | 0.7433 | 0.41067 | 0.7433 | 0.16865 | 0.64083 | 0.41067 | 1.8614e-08 | 0.05148 | 0.41067 | 0.41067 | 0.41067 | 0.41067 | 0.16865 | 0.16865 | 0.41067 | 0.01168 | 0.01168 | 0.16865 | 0.16865 | 0.7433 | 0.16865 | 0.00013643 | 0.01168 | 0.16865 | 0.00013643 | 0.035179 | 0.23536 | 0.78659 | 0.0012025 | 7.8318e-06 | 0.99999
|  |  |  | 9.1019 | 1875 | 45000 | 0.73831 | 0.16196 | 0.27246 | 0.73831 | 0.10275 | 1.2421e-08 | 0.73831 | 0.40245 | 0.73831 | 0.16196 | 0.63439 | 0.40245 | 1.2421e-08 | 0.048124 | 0.40245 | 0.40245 | 0.40245 | 0.40245 | 0.16196 | 0.16196 | 0.40245 | 0.010557 | 0.010557 | 0.16196 | 0.16196 | 0.73831 | 0.16196 | 0.00011145 | 0.010557 | 0.16196 | 0.00011145 | 0.032599 | 0.22736 | 0.78069 | 0.001016 | 5.8788e-06 | 0.99999
|  |  |  | 9.3042 | 1916.6667 | 46000 | 0.73334 | 0.15554 | 0.2647 | 0.73334 | 0.097681 | 8.2884e-09 | 0.73334 | 0.39439 | 0.73334 | 0.15554 | 0.628 | 0.39439 | 8.2884e-09 | 0.044986 | 0.39439 | 0.39439 | 0.39439 | 0.39439 | 0.15554 | 0.15554 | 0.39439 | 0.0095415 | 0.0095415 | 0.15554 | 0.15554 | 0.73334 | 0.15554 | 9.104e-05 | 0.0095415 | 0.15554 | 9.104e-05 | 0.030208 | 0.21963 | 0.77482 | 0.00085842 | 4.4128e-06 | 1
|  |  |  | 9.5065 | 1958.3333 | 47000 | 0.72842 | 0.14938 | 0.25716 | 0.72842 | 0.092864 | 5.5307e-09 | 0.72842 | 0.38649 | 0.72842 | 0.14938 | 0.62168 | 0.38649 | 5.5307e-09 | 0.042053 | 0.38649 | 0.38649 | 0.38649 | 0.38649 | 0.14938 | 0.14938 | 0.38649 | 0.0086237 | 0.0086237 | 0.14938 | 0.14938 | 0.72842 | 0.14938 | 7.4369e-05 | 0.0086237 | 0.14938 | 7.4369e-05 | 0.027992 | 0.21217 | 0.76898 | 0.00072528 | 3.3124e-06 | 1
|  |  |  | 9.7087 | 2000 | 48000 | 0.72352 | 0.14345 | 0.24983 | 0.72352 | 0.088285 | 3.6906e-09 | 0.72352 | 0.37875 | 0.72352 | 0.14345 | 0.61543 | 0.37875 | 3.6906e-09 | 0.039311 | 0.37875 | 0.37875 | 0.37875 | 0.37875 | 0.14345 | 0.14345 | 0.37875 | 0.0077943 | 0.0077943 | 0.14345 | 0.14345 | 0.72352 | 0.14345 | 6.075e-05 | 0.0077943 | 0.14345 | 6.075e-05 | 0.02594 | 0.20496 | 0.76318 | 0.00061278 | 2.4864e-06 | 1
|  |  |  | 9.911 | 2041.6667 | 49000 | 0.71866 | 0.13777 | 0.24272 | 0.71866 | 0.083932 | 2.4627e-09 | 0.71866 | 0.37117 | 0.71866 | 0.13777 | 0.60924 | 0.37117 | 2.4627e-09 | 0.036748 | 0.37117 | 0.37117 | 0.37117 | 0.37117 | 0.13777 | 0.13777 | 0.37117 | 0.0070445 | 0.0070445 | 0.13777 | 0.13777 | 0.71866 | 0.13777 | 4.9626e-05 | 0.0070445 | 0.13777 | 4.9626e-05 | 0.024038 | 0.198 | 0.75742 | 0.00051773 | 1.8664e-06 | 1
|  |  |  | 10.1133 | 2083.3333 | 50000 | 0.71383 | 0.1323 | 0.2358 | 0.71383 | 0.079793 | 1.6433e-09 | 0.71383 | 0.36374 | 0.71383 | 0.1323 | 0.60311 | 0.36374 | 1.6433e-09 | 0.034352 | 0.36374 | 0.36374 | 0.36374 | 0.36374 | 0.1323 | 0.1323 | 0.36374 | 0.006367 | 0.006367 | 0.1323 | 0.1323 | 0.71383 | 0.1323 | 4.0538e-05 | 0.006367 | 0.1323 | 4.0538e-05 | 0.022276 | 0.19127 | 0.75169 | 0.00043743 | 1.401e-06 | 1
|  |  |  | 10.3155 | 2125 | 51000 | 0.70903 | 0.12706 | 0.22909 | 0.70903 | 0.075859 | 1.0966e-09 | 0.70903 | 0.35645 | 0.70903 | 0.12706 | 0.59704 | 0.35645 | 1.0966e-09 | 0.032112 | 0.35645 | 0.35645 | 0.35645 | 0.35645 | 0.12706 | 0.12706 | 0.35645 | 0.0057545 | 0.0057545 | 0.12706 | 0.12706 | 0.70903 | 0.12706 | 3.3115e-05 | 0.0057545 | 0.12706 | 3.3115e-05 | 0.020643 | 0.18478 | 0.746 | 0.00036958 | 1.0516e-06 | 1
|  |  |  | 10.5178 | 2166.6667 | 52000 | 0.70427 | 0.12202 | 0.22256 | 0.70427 | 0.072118 | 7.3174e-10 | 0.70427 | 0.34932 | 0.70427 | 0.12202 | 0.59103 | 0.34932 | 7.3174e-10 | 0.030019 | 0.34932 | 0.34932 | 0.34932 | 0.34932 | 0.12202 | 0.12202 | 0.34932 | 0.005201 | 0.005201 | 0.12202 | 0.12202 | 0.70427 | 0.12202 | 2.7051e-05 | 0.005201 | 0.12202 | 2.7051e-05 | 0.01913 | 0.17851 | 0.74036 | 0.00031225 | 7.8943e-07 | 1
|  |  |  | 10.7201 | 2208.3333 | 53000 | 0.69954 | 0.11718 | 0.21622 | 0.69954 | 0.068562 | 4.8828e-10 | 0.69954 | 0.34232 | 0.69954 | 0.11718 | 0.58508 | 0.34232 | 4.8828e-10 | 0.028062 | 0.34232 | 0.34232 | 0.34232 | 0.34232 | 0.11718 | 0.11718 | 0.34232 | 0.0047008 | 0.0047008 | 0.11718 | 0.11718 | 0.69954 | 0.11718 | 2.2097e-05 | 0.0047008 | 0.11718 | 2.2097e-05 | 0.017728 | 0.17245 | 0.73475 | 0.00026382 | 5.9259e-07 | 1
|  |  |  | 10.9223 | 2250 | 54000 | 0.69484 | 0.11254 | 0.21007 | 0.69484 | 0.065181 | 3.2583e-10 | 0.69484 | 0.33547 | 0.69484 | 0.11254 | 0.57919 | 0.33547 | 3.2583e-10 | 0.026232 | 0.33547 | 0.33547 | 0.33547 | 0.33547 | 0.11254 | 0.11254 | 0.33547 | 0.0042486 | 0.0042486 | 0.11254 | 0.11254 | 0.69484 | 0.11254 | 1.8051e-05 | 0.0042486 | 0.11254 | 1.8051e-05 | 0.016429 | 0.1666 | 0.72918 | 0.0002229 | 4.4485e-07 | 1
|  |  |  | 11.1246 | 2291.6667 | 55000 | 0.69017 | 0.10808 | 0.20408 | 0.69017 | 0.061967 | 2.1742e-10 | 0.69017 | 0.32875 | 0.69017 | 0.10808 | 0.57337 | 0.32875 | 2.1742e-10 | 0.024522 | 0.32875 | 0.32875 | 0.32875 | 0.32875 | 0.10808 | 0.10808 | 0.32875 | 0.0038399 | 0.0038399 | 0.10808 | 0.10808 | 0.69017 | 0.10808 | 1.4745e-05 | 0.0038399 | 0.10808 | 1.4745e-05 | 0.015225 | 0.16095 | 0.72365 | 0.00018832 | 3.3394e-07 | 1
|  |  |  | 11.3269 | 2333.3333 | 56000 | 0.68553 | 0.10379 | 0.19827 | 0.68553 | 0.058912 | 1.4508e-10 | 0.68553 | 0.32217 | 0.68553 | 0.10379 | 0.5676 | 0.32217 | 1.4508e-10 | 0.022923 | 0.32217 | 0.32217 | 0.32217 | 0.32217 | 0.10379 | 0.10379 | 0.32217 | 0.0034706 | 0.0034706 | 0.10379 | 0.10379 | 0.68553 | 0.10379 | 1.2045e-05 | 0.0034706 | 0.10379 | 1.2045e-05 | 0.014109 | 0.15549 | 0.71817 | 0.00015911 | 2.5069e-07 | 1
|  |  |  | 11.5291 | 2375 | 57000 | 0.68092 | 0.099677 | 0.19262 | 0.68092 | 0.056007 | 9.6812e-11 | 0.68092 | 0.31572 | 0.68092 | 0.099677 | 0.56189 | 0.31572 | 9.6812e-11 | 0.021428 | 0.31572 | 0.31572 | 0.31572 | 0.31572 | 0.099677 | 0.099677 | 0.31572 | 0.0031368 | 0.0031368 | 0.099677 | 0.099677 | 0.68092 | 0.099677 | 9.8393e-06 | 0.0031368 | 0.099677 | 9.8393e-06 | 0.013075 | 0.15023 | 0.71273 | 0.00013443 | 1.8819e-07 | 1
|  |  |  | 11.7314 | 2416.6667 | 58000 | 0.67635 | 0.095725 | 0.18714 | 0.67635 | 0.053245 | 6.4602e-11 | 0.67635 | 0.30939 | 0.67635 | 0.095725 | 0.55623 | 0.30939 | 6.4602e-11 | 0.020031 | 0.30939 | 0.30939 | 0.30939 | 0.30939 | 0.095725 | 0.095725 | 0.30939 | 0.002835 | 0.002835 | 0.095725 | 0.095725 | 0.67635 | 0.095725 | 8.0375e-06 | 0.002835 | 0.095725 | 8.0375e-06 | 0.012117 | 0.14514 | 0.70733 | 0.00011358 | 1.4128e-07 | 1
|  |  |  | 11.9337 | 2458.3333 | 59000 | 0.6718 | 0.09193 | 0.18181 | 0.6718 | 0.05062 | 4.3108e-11 | 0.6718 | 0.3032 | 0.6718 | 0.09193 | 0.55064 | 0.3032 | 4.3108e-11 | 0.018725 | 0.3032 | 0.3032 | 0.3032 | 0.3032 | 0.09193 | 0.09193 | 0.3032 | 0.0025624 | 0.0025624 | 0.09193 | 0.09193 | 0.6718 | 0.09193 | 6.5657e-06 | 0.0025624 | 0.09193 | 6.5657e-06 | 0.011229 | 0.14022 | 0.70198 | 9.5961e-05 | 1.0607e-07 | 1
|  |  |  | 12.1359 | 2500 | 60000 | 0.66729 | 0.088285 | 0.17663 | 0.66729 | 0.048124 | 2.8765e-11 | 0.66729 | 0.29713 | 0.66729 | 0.088285 | 0.54509 | 0.29713 | 2.8765e-11 | 0.017504 | 0.29713 | 0.29713 | 0.29713 | 0.29713 | 0.088285 | 0.088285 | 0.29713 | 0.0023159 | 0.0023159 | 0.088285 | 0.088285 | 0.66729 | 0.088285 | 5.3633e-06 | 0.0023159 | 0.088285 | 5.3633e-06 | 0.010406 | 0.13548 | 0.69666 | 8.1076e-05 | 7.9629e-08 | 1
|  |  |  | 12.3382 | 2541.6667 | 61000 | 0.66281 | 0.084785 | 0.1716 | 0.66281 | 0.045751 | 1.9195e-11 | 0.66281 | 0.29118 | 0.66281 | 0.084785 | 0.53961 | 0.29118 | 1.9195e-11 | 0.016363 | 0.29118 | 0.29118 | 0.29118 | 0.29118 | 0.084785 | 0.084785 | 0.29118 | 0.0020931 | 0.0020931 | 0.084785 | 0.084785 | 0.66281 | 0.084785 | 4.3812e-06 | 0.0020931 | 0.084785 | 4.3812e-06 | 0.0096436 | 0.1309 | 0.69139 | 6.85e-05 | 5.9783e-08 | 1
|  |  |  | 12.5405 | 2583.3333 | 62000 | 0.65835 | 0.081424 | 0.16671 | 0.65835 | 0.043495 | 1.2809e-11 | 0.65835 | 0.28535 | 0.65835 | 0.081424 | 0.53418 | 0.28535 | 1.2809e-11 | 0.015296 | 0.28535 | 0.28535 | 0.28535 | 0.28535 | 0.081424 | 0.081424 | 0.28535 | 0.0018918 | 0.0018918 | 0.081424 | 0.081424 | 0.65835 | 0.081424 | 3.5789e-06 | 0.0018918 | 0.081424 | 3.5789e-06 | 0.008937 | 0.12647 | 0.68617 | 5.7875e-05 | 4.4884e-08 | 1
|  |  |  | 12.7427 | 2625 | 63000 | 0.65393 | 0.078195 | 0.16196 | 0.65393 | 0.04135 | 8.547e-12 | 0.65393 | 0.27963 | 0.65393 | 0.078195 | 0.5288 | 0.27963 | 8.547e-12 | 0.014299 | 0.27963 | 0.27963 | 0.27963 | 0.27963 | 0.078195 | 0.078195 | 0.27963 | 0.0017098 | 0.0017098 | 0.078195 | 0.078195 | 0.65393 | 0.078195 | 2.9235e-06 | 0.0017098 | 0.078195 | 2.9235e-06 | 0.0082821 | 0.12219 | 0.68099 | 4.8897e-05 | 3.3699e-08 | 1
|  |  |  | 12.945 | 2666.6667 | 64000 | 0.64953 | 0.075095 | 0.15735 | 0.64953 | 0.039311 | 5.7033e-12 | 0.64953 | 0.27404 | 0.64953 | 0.075095 | 0.52348 | 0.27404 | 5.7033e-12 | 0.013367 | 0.27404 | 0.27404 | 0.27404 | 0.27404 | 0.075095 | 0.075095 | 0.27404 | 0.0015454 | 0.0015454 | 0.075095 | 0.075095 | 0.64953 | 0.075095 | 2.3882e-06 | 0.0015454 | 0.075095 | 2.3882e-06 | 0.0076753 | 0.11807 | 0.67585 | 4.1313e-05 | 2.5302e-08 | 1
|  |  |  | 13.1472 | 2708.3333 | 65000 | 0.64517 | 0.072118 | 0.15287 | 0.64517 | 0.037373 | 3.8058e-12 | 0.64517 | 0.26855 | 0.64517 | 0.072118 | 0.51822 | 0.26855 | 3.8058e-12 | 0.012495 | 0.26855 | 0.26855 | 0.26855 | 0.26855 | 0.072118 | 0.072118 | 0.26855 | 0.0013967 | 0.0013967 | 0.072118 | 0.072118 | 0.64517 | 0.072118 | 1.9508e-06 | 0.0013967 | 0.072118 | 1.9508e-06 | 0.0071129 | 0.11408 | 0.67076 | 3.4905e-05 | 1.8998e-08 | 1
|  |  |  | 13.3495 | 2750 | 66000 | 0.64083 | 0.069259 | 0.14851 | 0.64083 | 0.03553 | 2.5396e-12 | 0.64083 | 0.26317 | 0.64083 | 0.069259 | 0.513 | 0.26317 | 2.5396e-12 | 0.01168 | 0.26317 | 0.26317 | 0.26317 | 0.26317 | 0.069259 | 0.069259 | 0.26317 | 0.0012624 | 0.0012624 | 0.069259 | 0.069259 | 0.64083 | 0.069259 | 1.5936e-06 | 0.0012624 | 0.069259 | 1.5936e-06 | 0.0065917 | 0.11023 | 0.66571 | 2.949e-05 | 1.4265e-08 | 1
|  |  |  | 13.5518 | 2791.6667 | 67000 | 0.63653 | 0.066513 | 0.14428 | 0.63653 | 0.033778 | 1.6946e-12 | 0.63653 | 0.2579 | 0.63653 | 0.066513 | 0.50784 | 0.2579 | 1.6946e-12 | 0.010919 | 0.2579 | 0.2579 | 0.2579 | 0.2579 | 0.066513 | 0.066513 | 0.2579 | 0.001141 | 0.001141 | 0.066513 | 0.066513 | 0.63653 | 0.066513 | 1.3018e-06 | 0.001141 | 0.066513 | 1.3018e-06 | 0.0061088 | 0.10651 | 0.6607 | 2.4916e-05 | 1.0711e-08 | 1
|  |  |  | 13.754 | 2833.3333 | 68000 | 0.63225 | 0.063876 | 0.14018 | 0.63225 | 0.032112 | 1.1308e-12 | 0.63225 | 0.25274 | 0.63225 | 0.063876 | 0.50273 | 0.25274 | 1.1308e-12 | 0.010207 | 0.25274 | 0.25274 | 0.25274 | 0.25274 | 0.063876 | 0.063876 | 0.25274 | 0.0010312 | 0.0010312 | 0.063876 | 0.063876 | 0.63225 | 0.063876 | 1.0634e-06 | 0.0010312 | 0.063876 | 1.0634e-06 | 0.0056612 | 0.10292 | 0.65574 | 2.1051e-05 | 8.0427e-09 | 1
|  |  |  | 13.9563 | 2875 | 69000 | 0.628 | 0.061344 | 0.13618 | 0.628 | 0.030529 | 7.5458e-13 | 0.628 | 0.24768 | 0.628 | 0.061344 | 0.49767 | 0.24768 | 7.5458e-13 | 0.0095415 | 0.24768 | 0.24768 | 0.24768 | 0.24768 | 0.061344 | 0.061344 | 0.24768 | 0.00093202 | 0.00093202 | 0.061344 | 0.061344 | 0.628 | 0.061344 | 8.6866e-07 | 0.00093202 | 0.061344 | 8.6866e-07 | 0.0052464 | 0.099447 | 0.65082 | 1.7786e-05 | 6.0393e-09 | 1
|  |  |  | 14.1586 | 2916.6667 | 70000 | 0.62378 | 0.058912 | 0.1323 | 0.62378 | 0.029024 | 5.0352e-13 | 0.62378 | 0.24272 | 0.62378 | 0.058912 | 0.49266 | 0.24272 | 5.0352e-13 | 0.0089194 | 0.24272 | 0.24272 | 0.24272 | 0.24272 | 0.058912 | 0.058912 | 0.24272 | 0.00084237 | 0.00084237 | 0.058912 | 0.058912 | 0.62378 | 0.058912 | 7.0959e-07 | 0.00084237 | 0.058912 | 7.0959e-07 | 0.004862 | 0.096096 | 0.64595 | 1.5027e-05 | 4.5351e-09 | 1
|  |  |  | 14.3608 | 2958.3333 | 71000 | 0.61959 | 0.056576 | 0.12854 | 0.61959 | 0.027593 | 3.3599e-13 | 0.61959 | 0.23786 | 0.61959 | 0.056576 | 0.48771 | 0.23786 | 3.3599e-13 | 0.0083379 | 0.23786 | 0.23786 | 0.23786 | 0.23786 | 0.056576 | 0.056576 | 0.23786 | 0.00076135 | 0.00076135 | 0.056576 | 0.056576 | 0.61959 | 0.056576 | 5.7965e-07 | 0.00076135 | 0.056576 | 5.7965e-07 | 0.0045057 | 0.092859 | 0.64111 | 1.2696e-05 | 3.4056e-09 | 1
|  |  |  | 14.5631 | 3000 | 72000 | 0.61543 | 0.054333 | 0.12487 | 0.61543 | 0.026232 | 2.2421e-13 | 0.61543 | 0.23309 | 0.61543 | 0.054333 | 0.4828 | 0.23309 | 2.2421e-13 | 0.0077943 | 0.23309 | 0.23309 | 0.23309 | 0.23309 | 0.054333 | 0.054333 | 0.23309 | 0.00068812 | 0.00068812 | 0.054333 | 0.054333 | 0.61543 | 0.054333 | 4.735e-07 | 0.00068812 | 0.054333 | 4.735e-07 | 0.0041756 | 0.089732 | 0.63632 | 1.0727e-05 | 2.5575e-09 | 1
|  |  |  | 14.7654 | 3041.6667 | 73000 | 0.61129 | 0.052179 | 0.12132 | 0.61129 | 0.024938 | 1.4961e-13 | 0.61129 | 0.22843 | 0.61129 | 0.052179 | 0.47794 | 0.22843 | 1.4961e-13 | 0.0072861 | 0.22843 | 0.22843 | 0.22843 | 0.22843 | 0.052179 | 0.052179 | 0.22843 | 0.00062193 | 0.00062193 | 0.052179 | 0.052179 | 0.61129 | 0.052179 | 3.8679e-07 | 0.00062193 | 0.052179 | 3.8679e-07 | 0.0038697 | 0.086712 | 0.63158 | 9.0628e-06 | 1.9206e-09 | 1
|  |  |  | 14.9676 | 3083.3333 | 74000 | 0.60719 | 0.05011 | 0.11786 | 0.60719 | 0.023709 | 9.9833e-14 | 0.60719 | 0.22385 | 0.60719 | 0.05011 | 0.47313 | 0.22385 | 9.9833e-14 | 0.006811 | 0.22385 | 0.22385 | 0.22385 | 0.22385 | 0.05011 | 0.05011 | 0.22385 | 0.00056211 | 0.00056211 | 0.05011 | 0.05011 | 0.60719 | 0.05011 | 3.1596e-07 | 0.00056211 | 0.05011 | 3.1596e-07 | 0.0035861 | 0.083795 | 0.62687 | 7.657e-06 | 1.4424e-09 | 1
|  |  |  | 15.1699 | 3125 | 75000 | 0.60311 | 0.048124 | 0.11451 | 0.60311 | 0.02254 | 6.6618e-14 | 0.60311 | 0.21937 | 0.60311 | 0.048124 | 0.46837 | 0.21937 | 6.6618e-14 | 0.006367 | 0.21937 | 0.21937 | 0.21937 | 0.21937 | 0.048124 | 0.048124 | 0.21937 | 0.00050804 | 0.00050804 | 0.048124 | 0.048124 | 0.60311 | 0.048124 | 2.581e-07 | 0.00050804 | 0.048124 | 2.581e-07 | 0.0033234 | 0.080977 | 0.62221 | 6.4693e-06 | 1.0833e-09 | 1

## R(t) propuesto
Item | Componente | Código | Frecuencia de falla (veces /hora) actual | Tiempo (año) | Tiempo (dias) | Tiempo (horas) | CUERPO | EMPAQUETADURA | VÁLVULA DE PASO DE VAPOR | CUERPO EXTERNO | TUBERÍAS DE ALIMENTACIÓN DE AGUA CONDENSADA | TUBERÍA DE PURGA | SOPORTE | VALVULAS DE SEGURIDAD | CUERPO INTERNO | QUEMADOR | TUBOS DE HUMO | CÁMARA DE COMBUSTIÓN | ELECTRODOS | TRANSFORMADOR DE IGNICIÓN | CONTACTOR | BOTONERA | BREAKERS | CONTROLADOR DE QUEMADOR | CONTROLADOR DE LLAMA | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INTERNA | PRESSURETROL DE OPERACIÓN | MANÓMETRO DE PRESIÓN | MANÓMETRO DE TEMPERATURA | VÁLVULA DE CONTROL DE GAS | VÁLVULA REGULADORA DE AIRE | MCDONELL | VENTILADOR DE MOTOR | EMPAQUES DE COMPUERTAS | VISOR DE LLAMA | EMPAQUES DE QUEMADOR | VISOR DE NIVEL DE AGUA | A | B | C | D | R(S) | F(t)
1 | CUERPO | A1 | 6.2897e-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2 | EMPAQUETADURA | A2 | 2.9498e-05 | 0.20227 | 41.6667 | 1000 | 0.99373 | 0.97093 | 0.97385 | 0.99345 | 0.96605 | 0.91752 | 0.99341 | 0.98056 | 0.99367 | 0.96836 | 0.99098 | 0.98026 | 0.68967 | 0.94031 | 0.98054 | 0.98054 | 0.98054 | 0.98054 | 0.96247 | 0.96247 | 0.98087 | 0.92117 | 0.92117 | 0.96298 | 0.96246 | 0.99343 | 0.9625 | 0.93153 | 0.92119 | 0.97116 | 0.8708 | 0.96582 | 0.97412 | 0.99991 | 0.94092 | 0.88516 | 0.11484
3 | VÁLVULA DE PASO DE VAPOR | A4 | 2.6496e-05 | 0.40453 | 83.3333 | 2000 | 0.9875 | 0.94271 | 0.94839 | 0.98695 | 0.93324 | 0.84184 | 0.98686 | 0.96149 | 0.98737 | 0.93773 | 0.98203 | 0.9609 | 0.47564 | 0.88419 | 0.96146 | 0.96145 | 0.96146 | 0.96147 | 0.92636 | 0.92634 | 0.9621 | 0.84856 | 0.84856 | 0.92733 | 0.92633 | 0.9869 | 0.92641 | 0.86774 | 0.84859 | 0.94316 | 0.75829 | 0.92944 | 0.94881 | 0.99944 | 0.87949 | 0.77515 | 0.22485
4 | CUERPO EXTERNO | B1 | 6.5689e-06 | 0.6068 | 125 | 3000 | 0.98131 | 0.91531 | 0.92359 | 0.98049 | 0.90156 | 0.7724 | 0.98035 | 0.94279 | 0.98112 | 0.90806 | 0.97317 | 0.94193 | 0.32803 | 0.83142 | 0.94275 | 0.94274 | 0.94275 | 0.94276 | 0.89159 | 0.89157 | 0.94369 | 0.78167 | 0.78167 | 0.893 | 0.89155 | 0.98042 | 0.89168 | 0.80832 | 0.78171 | 0.91597 | 0.66032 | 0.89161 | 0.92399 | 0.99846 | 0.81497 | 0.67038 | 0.32962
5 | TUBERÍAS DE ALIMENTACIÓN DE AGUA CONDENSADA | B2 | 3.4544e-05 | 0.80906 | 166.6667 | 4000 | 0.97515 | 0.8887 | 0.89944 | 0.97407 | 0.87095 | 0.70869 | 0.97389 | 0.92446 | 0.9749 | 0.87933 | 0.96439 | 0.92333 | 0.22624 | 0.78179 | 0.9244 | 0.92439 | 0.9244 | 0.92442 | 0.85814 | 0.85811 | 0.92564 | 0.72006 | 0.72006 | 0.85995 | 0.85808 | 0.97398 | 0.85824 | 0.75298 | 0.72011 | 0.88955 | 0.57501 | 0.85298 | 0.8996 | 0.997 | 0.74842 | 0.57257 | 0.42743
6 | TUBERÍA DE PURGA | B3 | 8.6084e-05 | 1.0113 | 208.3333 | 5000 | 0.96904 | 0.86287 | 0.87592 | 0.96769 | 0.84137 | 0.65024 | 0.96747 | 0.90648 | 0.96873 | 0.85151 | 0.95569 | 0.9051 | 0.15603 | 0.73513 | 0.90641 | 0.90639 | 0.90641 | 0.90643 | 0.82593 | 0.8259 | 0.90793 | 0.6633 | 0.6633 | 0.82811 | 0.82587 | 0.96758 | 0.82606 | 0.70142 | 0.66335 | 0.8639 | 0.50072 | 0.81405 | 0.87561 | 0.9951 | 0.68146 | 0.48335 | 0.51665
7 | SOPORTE | B4 | 6.6141e-06 | 1.2136 | 250 | 6000 | 0.96296 | 0.83779 | 0.85302 | 0.96135 | 0.81281 | 0.5966 | 0.96109 | 0.88886 | 0.96259 | 0.82457 | 0.94707 | 0.88723 | 0.10761 | 0.69125 | 0.88877 | 0.88875 | 0.88877 | 0.88879 | 0.79494 | 0.7949 | 0.89055 | 0.61101 | 0.61101 | 0.79746 | 0.79487 | 0.96122 | 0.79509 | 0.65339 | 0.61108 | 0.83899 | 0.43603 | 0.77524 | 0.852 | 0.99281 | 0.61573 | 0.40376 | 0.59624
8 | VALVULAS DE SEGURIDAD | B5 | 1.9636e-05 | 1.4159 | 291.6667 | 7000 | 0.95693 | 0.81344 | 0.83071 | 0.95506 | 0.78521 | 0.54739 | 0.95476 | 0.87158 | 0.95649 | 0.79849 | 0.93852 | 0.86971 | 0.074213 | 0.64999 | 0.87148 | 0.87145 | 0.87148 | 0.8715 | 0.76511 | 0.76507 | 0.87351 | 0.56285 | 0.56285 | 0.76793 | 0.76503 | 0.95491 | 0.76528 | 0.60865 | 0.56292 | 0.8148 | 0.37969 | 0.73689 | 0.82874 | 0.99018 | 0.55258 | 0.33414 | 0.66586
9 | CUERPO INTERNO | C1 | 6.3547e-06 | 1.6181 | 333.3333 | 8000 | 0.95093 | 0.78979 | 0.80899 | 0.94881 | 0.75855 | 0.50224 | 0.94846 | 0.85463 | 0.95043 | 0.77323 | 0.93005 | 0.85254 | 0.051182 | 0.6112 | 0.85452 | 0.85449 | 0.85452 | 0.85455 | 0.7364 | 0.73635 | 0.8568 | 0.51848 | 0.51848 | 0.73951 | 0.73631 | 0.94863 | 0.73658 | 0.56697 | 0.51855 | 0.79131 | 0.33064 | 0.69927 | 0.80585 | 0.98726 | 0.493 | 0.27427 | 0.72573
10 | QUEMADOR | C2 | 3.2148e-05 | 1.8204 | 375 | 9000 | 0.94496 | 0.76684 | 0.78784 | 0.94259 | 0.73279 | 0.46082 | 0.94221 | 0.83801 | 0.94441 | 0.74876 | 0.92166 | 0.8357 | 0.035299 | 0.57472 | 0.83789 | 0.83786 | 0.83789 | 0.83792 | 0.70876 | 0.70871 | 0.84041 | 0.47761 | 0.47761 | 0.71213 | 0.70867 | 0.9424 | 0.70896 | 0.52815 | 0.47769 | 0.76849 | 0.28792 | 0.66257 | 0.78333 | 0.98407 | 0.43764 | 0.22352 | 0.77648
11 | TUBOS DE HUMO | C6 | 9.0646e-06 | 2.0227 | 416.6667 | 10000 | 0.93904 | 0.74455 | 0.76724 | 0.93642 | 0.70791 | 0.42281 | 0.936 | 0.82171 | 0.93843 | 0.72508 | 0.91334 | 0.8192 | 0.024344 | 0.54042 | 0.82158 | 0.82155 | 0.82158 | 0.82162 | 0.68217 | 0.68211 | 0.82433 | 0.43997 | 0.43997 | 0.68577 | 0.68206 | 0.93621 | 0.68238 | 0.49199 | 0.44004 | 0.74633 | 0.25072 | 0.62697 | 0.76117 | 0.98063 | 0.38684 | 0.18104 | 0.81896
12 | CÁMARA DE COMBUSTIÓN | C7 | 1.9943e-05 | 2.2249 | 458.3333 | 11000 | 0.93315 | 0.7229 | 0.74717 | 0.93029 | 0.68387 | 0.38793 | 0.92983 | 0.80574 | 0.93249 | 0.70214 | 0.9051 | 0.80303 | 0.01679 | 0.50816 | 0.8056 | 0.80556 | 0.8056 | 0.80563 | 0.65657 | 0.65651 | 0.80856 | 0.40529 | 0.40529 | 0.66038 | 0.65646 | 0.93006 | 0.65679 | 0.4583 | 0.40536 | 0.72481 | 0.21833 | 0.59257 | 0.73939 | 0.97697 | 0.34069 | 0.14583 | 0.85417
13 | ELECTRODOS | C8 | 0.00037155 | 2.4272 | 500 | 12000 | 0.9273 | 0.70189 | 0.72764 | 0.9242 | 0.66065 | 0.35593 | 0.9237 | 0.79007 | 0.92658 | 0.67992 | 0.89693 | 0.78717 | 0.011579 | 0.47783 | 0.78992 | 0.78988 | 0.78992 | 0.78996 | 0.63193 | 0.63187 | 0.79309 | 0.37334 | 0.37334 | 0.63594 | 0.63181 | 0.92395 | 0.63217 | 0.42692 | 0.37341 | 0.70391 | 0.19012 | 0.55947 | 0.71801 | 0.97309 | 0.29913 | 0.11693 | 0.88307
14 | TRANSFORMADOR DE IGNICIÓN | C9 | 6.1542e-05 | 2.6294 | 541.6667 | 13000 | 0.92149 | 0.68149 | 0.70861 | 0.91815 | 0.63822 | 0.32658 | 0.91761 | 0.77471 | 0.92071 | 0.65841 | 0.88884 | 0.77163 | 0.0079858 | 0.44931 | 0.77455 | 0.77451 | 0.77455 | 0.77459 | 0.60822 | 0.60816 | 0.77791 | 0.34391 | 0.34391 | 0.61239 | 0.60809 | 0.91788 | 0.60846 | 0.39768 | 0.34398 | 0.68361 | 0.16556 | 0.52771 | 0.69702 | 0.96903 | 0.26196 | 0.093371 | 0.90663
15 | CONTACTOR | D1 | 1.9652e-05 | 2.8317 | 583.3333 | 14000 | 0.91571 | 0.66168 | 0.69008 | 0.91214 | 0.61655 | 0.29964 | 0.91156 | 0.75964 | 0.91488 | 0.63758 | 0.88082 | 0.75639 | 0.0055076 | 0.42249 | 0.75947 | 0.75943 | 0.75947 | 0.75952 | 0.58539 | 0.58533 | 0.76303 | 0.3168 | 0.3168 | 0.58972 | 0.58527 | 0.91185 | 0.58565 | 0.37045 | 0.31687 | 0.6639 | 0.14417 | 0.49732 | 0.67644 | 0.96478 | 0.22891 | 0.074297 | 0.9257
16 | BOTONERA | D2 | 1.9656e-05 | 3.034 | 625 | 15000 | 0.90997 | 0.64245 | 0.67204 | 0.90617 | 0.59562 | 0.27492 | 0.90555 | 0.74487 | 0.90908 | 0.61741 | 0.87287 | 0.74146 | 0.0037984 | 0.39728 | 0.74469 | 0.74465 | 0.74469 | 0.74474 | 0.56343 | 0.56336 | 0.74843 | 0.29183 | 0.29183 | 0.56789 | 0.56329 | 0.90586 | 0.56369 | 0.34509 | 0.2919 | 0.64476 | 0.12554 | 0.46833 | 0.65628 | 0.96037 | 0.19967 | 0.058937 | 0.94106
17 | BREAKERS | D3 | 1.9652e-05 | 3.2362 | 666.6667 | 16000 | 0.90426 | 0.62377 | 0.65447 | 0.90023 | 0.57539 | 0.25225 | 0.89958 | 0.73039 | 0.90332 | 0.59788 | 0.86499 | 0.72682 | 0.0026196 | 0.37356 | 0.7302 | 0.73016 | 0.7302 | 0.73025 | 0.54228 | 0.54222 | 0.73411 | 0.26883 | 0.26883 | 0.54687 | 0.54215 | 0.8999 | 0.54255 | 0.32146 | 0.2689 | 0.62616 | 0.10932 | 0.44073 | 0.63656 | 0.9558 | 0.17389 | 0.046628 | 0.95337
18 | CONTROLADOR DE QUEMADOR | D4 | 1.9648e-05 | 3.4385 | 708.3333 | 17000 | 0.89859 | 0.60564 | 0.63735 | 0.89434 | 0.55585 | 0.23144 | 0.89365 | 0.71619 | 0.8976 | 0.57896 | 0.85719 | 0.71247 | 0.0018067 | 0.35127 | 0.71599 | 0.71594 | 0.71599 | 0.71604 | 0.52193 | 0.52186 | 0.72006 | 0.24763 | 0.24763 | 0.52663 | 0.5218 | 0.89399 | 0.52221 | 0.29945 | 0.2477 | 0.60811 | 0.095196 | 0.4145 | 0.61726 | 0.95109 | 0.15124 | 0.036803 | 0.9632
19 | CONTROLADOR DE LLAMA | D5 | 3.8248e-05 | 3.6408 | 750 | 18000 | 0.89296 | 0.58804 | 0.62069 | 0.88848 | 0.53698 | 0.21235 | 0.88776 | 0.70226 | 0.89191 | 0.56065 | 0.84945 | 0.6984 | 0.001246 | 0.3303 | 0.70206 | 0.70201 | 0.70206 | 0.70211 | 0.50235 | 0.50228 | 0.70629 | 0.22811 | 0.22811 | 0.50713 | 0.50221 | 0.88812 | 0.50263 | 0.27894 | 0.22818 | 0.59057 | 0.082897 | 0.38961 | 0.59841 | 0.94625 | 0.1314 | 0.028989 | 0.97101
20 | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INTERNA | D6 | 3.8256e-05 | 3.843 | 791.6667 | 19000 | 0.88736 | 0.57095 | 0.60446 | 0.88267 | 0.51875 | 0.19484 | 0.88191 | 0.6886 | 0.88626 | 0.54291 | 0.84179 | 0.68461 | 0.00085933 | 0.31059 | 0.6884 | 0.68834 | 0.6884 | 0.68845 | 0.4835 | 0.48342 | 0.69277 | 0.21013 | 0.21013 | 0.48836 | 0.48335 | 0.88228 | 0.48378 | 0.25984 | 0.2102 | 0.57354 | 0.072187 | 0.36604 | 0.57999 | 0.9413 | 0.11406 | 0.022793 | 0.97721
21 | PRESSURETROL DE OPERACIÓN | D7 | 1.9319e-05 | 4.0453 | 833.3333 | 20000 | 0.8818 | 0.55435 | 0.58865 | 0.87689 | 0.50113 | 0.17877 | 0.87609 | 0.67522 | 0.88065 | 0.52573 | 0.83419 | 0.67109 | 0.00059265 | 0.29205 | 0.675 | 0.67495 | 0.675 | 0.67505 | 0.46535 | 0.46528 | 0.67952 | 0.19357 | 0.19357 | 0.47028 | 0.46521 | 0.87649 | 0.46564 | 0.24205 | 0.19363 | 0.55701 | 0.06286 | 0.34374 | 0.56203 | 0.93623 | 0.098928 | 0.017893 | 0.98211
22 | MANÓMETRO DE PRESIÓN | D8 | 8.2106e-05 | 4.2476 | 875 | 21000 | 0.87627 | 0.53824 | 0.57326 | 0.87114 | 0.48412 | 0.16402 | 0.87032 | 0.66209 | 0.87507 | 0.5091 | 0.82666 | 0.65784 | 0.00040873 | 0.27462 | 0.66186 | 0.66181 | 0.66186 | 0.66192 | 0.44789 | 0.44782 | 0.66652 | 0.17831 | 0.17831 | 0.45287 | 0.44774 | 0.87073 | 0.44818 | 0.22548 | 0.17837 | 0.54094 | 0.054739 | 0.32267 | 0.54452 | 0.93107 | 0.085748 | 0.014027 | 0.98597
23 | MANÓMETRO DE TEMPERATURA | D9 | 8.2106e-05 | 4.4498 | 916.6667 | 22000 | 0.87077 | 0.52259 | 0.55827 | 0.86544 | 0.46768 | 0.15049 | 0.86458 | 0.64921 | 0.86953 | 0.493 | 0.81921 | 0.64485 | 0.00028189 | 0.25823 | 0.64898 | 0.64893 | 0.64898 | 0.64904 | 0.43108 | 0.43101 | 0.65376 | 0.16426 | 0.16426 | 0.4361 | 0.43094 | 0.86501 | 0.43138 | 0.21004 | 0.16432 | 0.52535 | 0.047667 | 0.30279 | 0.52745 | 0.92581 | 0.074283 | 0.010983 | 0.98902
24 | VÁLVULA DE CONTROL DE GAS | D10 | 3.7722e-05 | 4.6521 | 958.3333 | 23000 | 0.86531 | 0.5074 | 0.54367 | 0.85977 | 0.4518 | 0.13808 | 0.85888 | 0.63659 | 0.86402 | 0.4774 | 0.81181 | 0.63212 | 0.00019441 | 0.24281 | 0.63636 | 0.6363 | 0.63636 | 0.63641 | 0.41491 | 0.41483 | 0.64125 | 0.15131 | 0.15131 | 0.41996 | 0.41476 | 0.85932 | 0.4152 | 0.19565 | 0.15137 | 0.5102 | 0.041508 | 0.28405 | 0.51083 | 0.92048 | 0.064321 | 0.0085908 | 0.99141
25 | VÁLVULA REGULADORA DE AIRE | D11 | 3.8264e-05 | 4.8544 | 1000 | 24000 | 0.85989 | 0.49265 | 0.52946 | 0.85415 | 0.43646 | 0.12669 | 0.85322 | 0.62421 | 0.85855 | 0.4623 | 0.80449 | 0.61964 | 0.00013408 | 0.22832 | 0.62397 | 0.62391 | 0.62397 | 0.62403 | 0.39934 | 0.39926 | 0.62899 | 0.13938 | 0.13938 | 0.40441 | 0.39919 | 0.85368 | 0.39963 | 0.18226 | 0.13944 | 0.49549 | 0.036145 | 0.26639 | 0.49465 | 0.91508 | 0.055673 | 0.006713 | 0.99329
26 | MCDONELL | D12 | 6.5917e-06 | 5.0566 | 1041.6667 | 25000 | 0.8545 | 0.47833 | 0.51561 | 0.84855 | 0.42164 | 0.11624 | 0.84759 | 0.61207 | 0.85311 | 0.44767 | 0.79723 | 0.6074 | 9.247e-05 | 0.21469 | 0.61183 | 0.61177 | 0.61183 | 0.61189 | 0.38435 | 0.38428 | 0.61695 | 0.12839 | 0.12839 | 0.38944 | 0.3842 | 0.84807 | 0.38465 | 0.16978 | 0.12845 | 0.4812 | 0.031475 | 0.24977 | 0.47892 | 0.90961 | 0.048171 | 0.0052413 | 0.99476
27 | VENTILADOR DE MOTOR | C5 | 3.8217e-05 | 5.2589 | 1083.3333 | 26000 | 0.84914 | 0.46443 | 0.50213 | 0.843 | 0.40733 | 0.10665 | 0.84201 | 0.60017 | 0.8477 | 0.43351 | 0.79003 | 0.59541 | 6.3773e-05 | 0.20188 | 0.59992 | 0.59986 | 0.59992 | 0.59998 | 0.36993 | 0.36985 | 0.60515 | 0.11827 | 0.11827 | 0.37503 | 0.36978 | 0.8425 | 0.37023 | 0.15815 | 0.11832 | 0.46732 | 0.027409 | 0.23414 | 0.46362 | 0.90409 | 0.041668 | 0.0040893 | 0.99591
28 | EMPAQUES DE COMPUERTAS | A3 | 7.0931e-05 | 5.4612 | 1125 | 27000 | 0.84381 | 0.45093 | 0.489 | 0.83748 | 0.39349 | 0.097855 | 0.83646 | 0.5885 | 0.84233 | 0.41979 | 0.78291 | 0.58365 | 4.3983e-05 | 0.18983 | 0.58825 | 0.58818 | 0.58825 | 0.58831 | 0.35605 | 0.35597 | 0.59357 | 0.10895 | 0.10895 | 0.36114 | 0.3559 | 0.83696 | 0.35634 | 0.14732 | 0.109 | 0.45385 | 0.023868 | 0.21944 | 0.44875 | 0.89852 | 0.036033 | 0.0031883 | 0.99681
29 | VISOR DE LLAMA | C3 | 8.2089e-05 | 5.6634 | 1166.6667 | 28000 | 0.83852 | 0.43782 | 0.47621 | 0.83199 | 0.38013 | 0.089783 | 0.83094 | 0.57706 | 0.837 | 0.40651 | 0.77584 | 0.57213 | 3.0333e-05 | 0.1785 | 0.5768 | 0.57674 | 0.5768 | 0.57686 | 0.34268 | 0.34261 | 0.58221 | 0.10036 | 0.10036 | 0.34777 | 0.34254 | 0.83146 | 0.34298 | 0.13724 | 0.10041 | 0.44076 | 0.020784 | 0.20564 | 0.43431 | 0.89291 | 0.031154 | 0.0024844 | 0.99752
30 | EMPAQUES DE QUEMADOR | C4 | 2.9259e-05 | 5.8657 | 1208.3333 | 29000 | 0.83327 | 0.4251 | 0.46376 | 0.82655 | 0.36723 | 0.082378 | 0.82546 | 0.56584 | 0.8317 | 0.39365 | 0.76884 | 0.56083 | 2.092e-05 | 0.16785 | 0.56558 | 0.56551 | 0.56558 | 0.56564 | 0.32983 | 0.32975 | 0.57107 | 0.092452 | 0.092452 | 0.3349 | 0.32968 | 0.826 | 0.33012 | 0.12784 | 0.092496 | 0.42805 | 0.018099 | 0.19267 | 0.42029 | 0.88726 | 0.02693 | 0.0019349 | 0.99807
31 | VISOR DE NIVEL DE AGUA | D13 | 0.00013834 | 6.068 | 1250 | 30000 | 0.82804 | 0.41274 | 0.45164 | 0.82114 | 0.35476 | 0.075583 | 0.82002 | 0.55483 | 0.82643 | 0.3812 | 0.7619 | 0.54976 | 1.4428e-05 | 0.15783 | 0.55457 | 0.5545 | 0.55457 | 0.55464 | 0.31745 | 0.31737 | 0.56014 | 0.085164 | 0.085164 | 0.3225 | 0.3173 | 0.82057 | 0.31774 | 0.11908 | 0.085206 | 0.41571 | 0.01576 | 0.18051 | 0.40669 | 0.88158 | 0.023275 | 0.0015063 | 0.99849
|  |  |  | 6.2702 | 1291.6667 | 31000 | 0.82285 | 0.40074 | 0.43983 | 0.81576 | 0.34271 | 0.069349 | 0.81462 | 0.54405 | 0.82119 | 0.36914 | 0.75503 | 0.5389 | 9.9504e-06 | 0.14841 | 0.54378 | 0.54371 | 0.54378 | 0.54384 | 0.30554 | 0.30546 | 0.54943 | 0.078451 | 0.078451 | 0.31056 | 0.30539 | 0.81518 | 0.30583 | 0.11093 | 0.078491 | 0.40372 | 0.013724 | 0.16909 | 0.39348 | 0.87588 | 0.020113 | 0.0011721 | 0.99883
|  |  |  | 6.4725 | 1333.3333 | 32000 | 0.81769 | 0.38909 | 0.42833 | 0.81042 | 0.33108 | 0.063629 | 0.80925 | 0.53347 | 0.81599 | 0.35746 | 0.74821 | 0.52826 | 6.8625e-06 | 0.13955 | 0.5332 | 0.53313 | 0.5332 | 0.53326 | 0.29407 | 0.294 | 0.53892 | 0.072267 | 0.072267 | 0.29907 | 0.29392 | 0.80983 | 0.29436 | 0.10333 | 0.072305 | 0.39208 | 0.011951 | 0.15838 | 0.38068 | 0.87016 | 0.017379 | 0.00091178 | 0.99909
|  |  |  | 6.6748 | 1375 | 33000 | 0.81256 | 0.37778 | 0.41713 | 0.80511 | 0.31983 | 0.05838 | 0.80391 | 0.52309 | 0.81082 | 0.34615 | 0.74146 | 0.51783 | 4.7328e-06 | 0.13122 | 0.52282 | 0.52275 | 0.52282 | 0.52289 | 0.28303 | 0.28296 | 0.5286 | 0.06657 | 0.06657 | 0.288 | 0.28289 | 0.80451 | 0.28332 | 0.096259 | 0.066607 | 0.38078 | 0.010407 | 0.14835 | 0.36826 | 0.86442 | 0.015014 | 0.00070902 | 0.99929
|  |  |  | 6.877 | 1416.6667 | 34000 | 0.80747 | 0.3668 | 0.40622 | 0.79984 | 0.30897 | 0.053565 | 0.79861 | 0.51292 | 0.80569 | 0.3352 | 0.73477 | 0.50761 | 3.2641e-06 | 0.12339 | 0.51265 | 0.51258 | 0.51265 | 0.51271 | 0.27241 | 0.27234 | 0.51849 | 0.061323 | 0.061323 | 0.27733 | 0.27227 | 0.79922 | 0.2727 | 0.089668 | 0.061358 | 0.3698 | 0.0090624 | 0.13894 | 0.35622 | 0.85868 | 0.01297 | 0.0005512 | 0.99945
|  |  |  | 7.0793 | 1458.3333 | 35000 | 0.80241 | 0.35614 | 0.3956 | 0.7946 | 0.29848 | 0.049147 | 0.79335 | 0.50295 | 0.80058 | 0.32459 | 0.72814 | 0.49759 | 2.2511e-06 | 0.11602 | 0.50267 | 0.5026 | 0.50267 | 0.50274 | 0.26219 | 0.26212 | 0.50857 | 0.056489 | 0.056489 | 0.26707 | 0.26205 | 0.79397 | 0.26248 | 0.083528 | 0.056522 | 0.35913 | 0.0078915 | 0.13012 | 0.34456 | 0.85292 | 0.011203 | 0.00042841 | 0.99957
|  |  |  | 7.2816 | 1500 | 36000 | 0.79737 | 0.34579 | 0.38525 | 0.7894 | 0.28835 | 0.045093 | 0.78812 | 0.49317 | 0.79551 | 0.31433 | 0.72157 | 0.48776 | 1.5525e-06 | 0.1091 | 0.49289 | 0.49282 | 0.49289 | 0.49296 | 0.25235 | 0.25228 | 0.49884 | 0.052036 | 0.052036 | 0.25718 | 0.25221 | 0.78875 | 0.25263 | 0.077808 | 0.052068 | 0.34878 | 0.0068719 | 0.12186 | 0.33325 | 0.84717 | 0.0096761 | 0.00033289 | 0.99967
|  |  |  | 7.4838 | 1541.6667 | 37000 | 0.79238 | 0.33574 | 0.37518 | 0.78423 | 0.27856 | 0.041374 | 0.78292 | 0.48358 | 0.79047 | 0.30438 | 0.71506 | 0.47813 | 1.0707e-06 | 0.10259 | 0.4833 | 0.48322 | 0.4833 | 0.48337 | 0.24288 | 0.24281 | 0.48929 | 0.047935 | 0.047935 | 0.24766 | 0.24274 | 0.78357 | 0.24316 | 0.072481 | 0.047964 | 0.33872 | 0.0059841 | 0.11412 | 0.3223 | 0.84142 | 0.0083565 | 0.00025863 | 0.99974
|  |  |  | 7.6861 | 1583.3333 | 38000 | 0.78741 | 0.32598 | 0.36537 | 0.7791 | 0.2691 | 0.037961 | 0.77776 | 0.47418 | 0.78546 | 0.29475 | 0.70861 | 0.46869 | 7.3845e-07 | 0.096464 | 0.47389 | 0.47382 | 0.47389 | 0.47396 | 0.23377 | 0.2337 | 0.47993 | 0.044156 | 0.044156 | 0.23849 | 0.23363 | 0.77842 | 0.23404 | 0.067518 | 0.044184 | 0.32895 | 0.0052109 | 0.10687 | 0.3117 | 0.83568 | 0.0072164 | 0.0002009 | 0.9998
|  |  |  | 7.8883 | 1625 | 39000 | 0.78247 | 0.3165 | 0.35581 | 0.774 | 0.25996 | 0.03483 | 0.77263 | 0.46496 | 0.78049 | 0.28543 | 0.70221 | 0.45943 | 5.0928e-07 | 0.090706 | 0.46467 | 0.4646 | 0.46467 | 0.46474 | 0.225 | 0.22493 | 0.47075 | 0.040676 | 0.040676 | 0.22966 | 0.22486 | 0.77331 | 0.22527 | 0.062894 | 0.040702 | 0.31947 | 0.0045377 | 0.10009 | 0.30143 | 0.82994 | 0.0062315 | 0.00015603 | 0.99984
|  |  |  | 8.0906 | 1666.6667 | 40000 | 0.77756 | 0.3073 | 0.34651 | 0.76893 | 0.25114 | 0.031957 | 0.76754 | 0.45592 | 0.77554 | 0.2764 | 0.69588 | 0.45036 | 3.5124e-07 | 0.085292 | 0.45563 | 0.45555 | 0.45563 | 0.4557 | 0.21655 | 0.21649 | 0.46174 | 0.037469 | 0.037469 | 0.22116 | 0.21642 | 0.76823 | 0.21682 | 0.058588 | 0.037494 | 0.31026 | 0.0039514 | 0.093733 | 0.29149 | 0.82421 | 0.0053806 | 0.00012117 | 0.99988
|  |  |  | 8.2929 | 1708.3333 | 41000 | 0.77269 | 0.29837 | 0.33745 | 0.76389 | 0.24261 | 0.029321 | 0.76248 | 0.44705 | 0.77063 | 0.26765 | 0.6896 | 0.44147 | 2.4224e-07 | 0.080202 | 0.44676 | 0.44669 | 0.44676 | 0.44683 | 0.20843 | 0.20836 | 0.45291 | 0.034516 | 0.034516 | 0.21297 | 0.20829 | 0.76318 | 0.20869 | 0.054576 | 0.034539 | 0.30131 | 0.0034409 | 0.087783 | 0.28187 | 0.8185 | 0.0046457 | 9.4085e-05 | 0.99991
|  |  |  | 8.4951 | 1750 | 42000 | 0.76784 | 0.2897 | 0.32863 | 0.75889 | 0.23437 | 0.026903 | 0.75745 | 0.43836 | 0.76575 | 0.25919 | 0.68337 | 0.43275 | 1.6706e-07 | 0.075415 | 0.43806 | 0.43799 | 0.43806 | 0.43814 | 0.20061 | 0.20054 | 0.44424 | 0.031795 | 0.031795 | 0.20509 | 0.20047 | 0.75817 | 0.20087 | 0.050839 | 0.031817 | 0.29262 | 0.0029963 | 0.082213 | 0.27255 | 0.8128 | 0.0040109 | 7.3049e-05 | 0.99993
|  |  |  | 8.6974 | 1791.6667 | 43000 | 0.76303 | 0.28128 | 0.32003 | 0.75392 | 0.22641 | 0.024684 | 0.75246 | 0.42983 | 0.7609 | 0.25099 | 0.67721 | 0.42421 | 1.1522e-07 | 0.070913 | 0.42954 | 0.42947 | 0.42954 | 0.42961 | 0.19308 | 0.19301 | 0.43574 | 0.029289 | 0.029289 | 0.1975 | 0.19295 | 0.75319 | 0.19333 | 0.047358 | 0.02931 | 0.28418 | 0.0026092 | 0.076998 | 0.26354 | 0.80713 | 0.0034627 | 5.6713e-05 | 0.99994
|  |  |  | 8.8997 | 1833.3333 | 44000 | 0.75825 | 0.2731 | 0.31167 | 0.74899 | 0.21873 | 0.022648 | 0.7475 | 0.42148 | 0.75608 | 0.24305 | 0.6711 | 0.41583 | 7.9462e-08 | 0.066681 | 0.42118 | 0.42111 | 0.42118 | 0.42125 | 0.18583 | 0.18577 | 0.42741 | 0.02698 | 0.02698 | 0.19019 | 0.18571 | 0.74824 | 0.18609 | 0.044115 | 0.027 | 0.27599 | 0.0022721 | 0.072117 | 0.25482 | 0.80147 | 0.0029893 | 4.4027e-05 | 0.99996
|  |  |  | 9.1019 | 1875 | 45000 | 0.75349 | 0.26516 | 0.30352 | 0.74408 | 0.2113 | 0.02078 | 0.74257 | 0.41328 | 0.75129 | 0.23536 | 0.66504 | 0.40762 | 5.4802e-08 | 0.062701 | 0.41298 | 0.41291 | 0.41298 | 0.41306 | 0.17886 | 0.1788 | 0.41923 | 0.024853 | 0.024853 | 0.18315 | 0.17873 | 0.74332 | 0.17911 | 0.041094 | 0.024872 | 0.26803 | 0.0019786 | 0.067548 | 0.24638 | 0.79584 | 0.0025805 | 3.4178e-05 | 0.99997
|  |  |  | 9.3042 | 1916.6667 | 46000 | 0.74877 | 0.25746 | 0.29558 | 0.73921 | 0.20412 | 0.019066 | 0.73768 | 0.40524 | 0.74653 | 0.22791 | 0.65904 | 0.39957 | 3.7795e-08 | 0.058959 | 0.40495 | 0.40487 | 0.40495 | 0.40502 | 0.17215 | 0.17209 | 0.41121 | 0.022894 | 0.022894 | 0.17637 | 0.17202 | 0.73844 | 0.17239 | 0.038281 | 0.022912 | 0.2603 | 0.0017229 | 0.063271 | 0.23821 | 0.79023 | 0.0022275 | 2.6531e-05 | 0.99997
|  |  |  | 9.5065 | 1958.3333 | 47000 | 0.74407 | 0.24997 | 0.28785 | 0.73437 | 0.19719 | 0.017493 | 0.73281 | 0.39736 | 0.7418 | 0.2207 | 0.65309 | 0.39168 | 2.6066e-08 | 0.05544 | 0.39707 | 0.39699 | 0.39707 | 0.39714 | 0.16569 | 0.16563 | 0.40334 | 0.02109 | 0.02109 | 0.16984 | 0.16557 | 0.73359 | 0.16593 | 0.035659 | 0.021106 | 0.2528 | 0.0015003 | 0.059268 | 0.23032 | 0.78464 | 0.0019228 | 2.0594e-05 | 0.99998
|  |  |  | 9.7087 | 2000 | 48000 | 0.73941 | 0.24271 | 0.28032 | 0.72956 | 0.1905 | 0.01605 | 0.72798 | 0.38964 | 0.7371 | 0.21372 | 0.6472 | 0.38395 | 1.7977e-08 | 0.052131 | 0.38934 | 0.38927 | 0.38934 | 0.38941 | 0.15947 | 0.15941 | 0.39562 | 0.019427 | 0.019427 | 0.16355 | 0.15935 | 0.72877 | 0.15971 | 0.033218 | 0.019443 | 0.24551 | 0.0013065 | 0.055521 | 0.22268 | 0.77909 | 0.0016596 | 1.5986e-05 | 0.99998
|  |  |  | 9.911 | 2041.6667 | 49000 | 0.73477 | 0.23565 | 0.27299 | 0.72479 | 0.18403 | 0.014726 | 0.72318 | 0.38206 | 0.73243 | 0.20696 | 0.64136 | 0.37637 | 1.2398e-08 | 0.049019 | 0.38176 | 0.38169 | 0.38176 | 0.38184 | 0.15348 | 0.15343 | 0.38805 | 0.017896 | 0.017896 | 0.1575 | 0.15337 | 0.72398 | 0.15372 | 0.030943 | 0.01791 | 0.23843 | 0.0011377 | 0.052013 | 0.21529 | 0.77356 | 0.0014325 | 1.2408e-05 | 0.99999
|  |  |  | 10.1133 | 2083.3333 | 50000 | 0.73016 | 0.2288 | 0.26586 | 0.72004 | 0.17778 | 0.013512 | 0.71842 | 0.37463 | 0.72779 | 0.20041 | 0.63557 | 0.36894 | 8.5507e-09 | 0.046093 | 0.37433 | 0.37426 | 0.37433 | 0.37441 | 0.14773 | 0.14767 | 0.38063 | 0.016485 | 0.016485 | 0.15167 | 0.14761 | 0.71922 | 0.14795 | 0.028824 | 0.016499 | 0.23155 | 0.0009907 | 0.04873 | 0.20814 | 0.76807 | 0.0012364 | 9.6316e-06 | 0.99999
|  |  |  | 10.3155 | 2125 | 51000 | 0.72559 | 0.22215 | 0.2589 | 0.71533 | 0.17175 | 0.012397 | 0.71368 | 0.36735 | 0.72318 | 0.19407 | 0.62984 | 0.36165 | 5.8971e-09 | 0.043342 | 0.36705 | 0.36698 | 0.36705 | 0.36712 | 0.14218 | 0.14213 | 0.37335 | 0.015186 | 0.015186 | 0.14605 | 0.14207 | 0.7145 | 0.14241 | 0.026851 | 0.015199 | 0.22488 | 0.0008627 | 0.045656 | 0.20123 | 0.7626 | 0.0010671 | 7.4764e-06 | 0.99999
|  |  |  | 10.5178 | 2166.6667 | 52000 | 0.72104 | 0.21569 | 0.25213 | 0.71064 | 0.16591 | 0.011375 | 0.70898 | 0.36021 | 0.7186 | 0.18793 | 0.62415 | 0.35451 | 4.0671e-09 | 0.040755 | 0.35991 | 0.35983 | 0.35991 | 0.35998 | 0.13685 | 0.13679 | 0.3662 | 0.013989 | 0.013989 | 0.14064 | 0.13674 | 0.7098 | 0.13707 | 0.025012 | 0.014001 | 0.21839 | 0.00075124 | 0.042779 | 0.19455 | 0.75717 | 0.00092094 | 5.8035e-06 | 0.99999
|  |  |  | 10.7201 | 2208.3333 | 53000 | 0.71652 | 0.20942 | 0.24554 | 0.70599 | 0.16028 | 0.010436 | 0.7043 | 0.3532 | 0.71405 | 0.18198 | 0.61852 | 0.34751 | 2.8049e-09 | 0.038323 | 0.3529 | 0.35283 | 0.3529 | 0.35298 | 0.13171 | 0.13166 | 0.3592 | 0.012886 | 0.012886 | 0.13544 | 0.1316 | 0.70514 | 0.13193 | 0.023299 | 0.012897 | 0.21209 | 0.00065418 | 0.040086 | 0.18809 | 0.75178 | 0.0007948 | 4.505e-06 | 1
|  |  |  | 10.9223 | 2250 | 54000 | 0.71202 | 0.20334 | 0.23912 | 0.70137 | 0.15484 | 0.0095756 | 0.69966 | 0.34633 | 0.70953 | 0.17623 | 0.61294 | 0.34065 | 1.9345e-09 | 0.036035 | 0.34604 | 0.34596 | 0.34604 | 0.34611 | 0.12677 | 0.12672 | 0.35232 | 0.01187 | 0.01187 | 0.13042 | 0.12666 | 0.70051 | 0.12698 | 0.021704 | 0.011881 | 0.20598 | 0.00056966 | 0.037564 | 0.18184 | 0.74641 | 0.00068592 | 3.4971e-06 | 1
|  |  |  | 11.1246 | 2291.6667 | 55000 | 0.70756 | 0.19743 | 0.23287 | 0.69678 | 0.14958 | 0.0087857 | 0.69505 | 0.3396 | 0.70503 | 0.17065 | 0.60741 | 0.33393 | 1.3341e-09 | 0.033885 | 0.3393 | 0.33923 | 0.3393 | 0.33938 | 0.12201 | 0.12196 | 0.34558 | 0.010935 | 0.010935 | 0.1256 | 0.12191 | 0.6959 | 0.12222 | 0.020218 | 0.010945 | 0.20004 | 0.00049606 | 0.035203 | 0.1758 | 0.74108 | 0.00059194 | 2.7148e-06 | 1
|  |  |  | 11.3269 | 2333.3333 | 56000 | 0.70312 | 0.19169 | 0.22678 | 0.69221 | 0.1445 | 0.0080611 | 0.69046 | 0.333 | 0.70057 | 0.16525 | 0.60193 | 0.32733 | 9.2011e-10 | 0.031862 | 0.3327 | 0.33262 | 0.3327 | 0.33277 | 0.11743 | 0.11738 | 0.33897 | 0.010073 | 0.010073 | 0.12095 | 0.11733 | 0.69133 | 0.11764 | 0.018833 | 0.010082 | 0.19427 | 0.00043197 | 0.032993 | 0.16996 | 0.73579 | 0.00051083 | 2.1076e-06 | 1
|  |  |  | 11.5291 | 2375 | 57000 | 0.69871 | 0.18612 | 0.22085 | 0.68768 | 0.1396 | 0.0073962 | 0.68591 | 0.32652 | 0.69613 | 0.16002 | 0.5965 | 0.32087 | 6.3457e-10 | 0.02996 | 0.32622 | 0.32615 | 0.32622 | 0.3263 | 0.11303 | 0.11298 | 0.33248 | 0.0092787 | 0.0092787 | 0.11647 | 0.11293 | 0.68679 | 0.11323 | 0.017544 | 0.0092875 | 0.18867 | 0.00037616 | 0.030923 | 0.16431 | 0.73054 | 0.00044083 | 1.6363e-06 | 1
|  |  |  | 11.7314 | 2416.6667 | 58000 | 0.69433 | 0.18071 | 0.21507 | 0.68318 | 0.13486 | 0.0067861 | 0.68139 | 0.32017 | 0.69172 | 0.15496 | 0.59111 | 0.31453 | 4.3764e-10 | 0.028172 | 0.31988 | 0.3198 | 0.31988 | 0.31995 | 0.10878 | 0.10874 | 0.32612 | 0.0085473 | 0.0085473 | 0.11216 | 0.10869 | 0.68228 | 0.10898 | 0.016343 | 0.0085555 | 0.18323 | 0.00032756 | 0.028985 | 0.15885 | 0.72532 | 0.00038041 | 1.2704e-06 | 1
|  |  |  | 11.9337 | 2458.3333 | 59000 | 0.68998 | 0.17545 | 0.20945 | 0.67871 | 0.13028 | 0.0062264 | 0.6769 | 0.31395 | 0.68734 | 0.15006 | 0.58578 | 0.30832 | 3.0183e-10 | 0.026491 | 0.31365 | 0.31358 | 0.31365 | 0.31372 | 0.1047 | 0.10465 | 0.31988 | 0.0078735 | 0.0078735 | 0.10801 | 0.10461 | 0.6778 | 0.10489 | 0.015224 | 0.0078813 | 0.17795 | 0.00028524 | 0.02717 | 0.15357 | 0.72013 | 0.00032826 | 9.8638e-07 | 1
|  |  |  | 12.1359 | 2500 | 60000 | 0.68565 | 0.17035 | 0.20397 | 0.67426 | 0.12585 | 0.0057128 | 0.67244 | 0.30784 | 0.68298 | 0.14531 | 0.58049 | 0.30223 | 2.0816e-10 | 0.02491 | 0.30755 | 0.30747 | 0.30755 | 0.30762 | 0.10077 | 0.10073 | 0.31376 | 0.0072529 | 0.0072529 | 0.10401 | 0.10068 | 0.67334 | 0.10096 | 0.014181 | 0.0072601 | 0.17281 | 0.00024839 | 0.02547 | 0.14847 | 0.71499 | 0.00028326 | 7.6589e-07 | 1
|  |  |  | 12.3382 | 2541.6667 | 61000 | 0.68135 | 0.1654 | 0.19864 | 0.66985 | 0.12158 | 0.0052416 | 0.668 | 0.30186 | 0.67866 | 0.14071 | 0.57526 | 0.29627 | 1.4356e-10 | 0.023423 | 0.30156 | 0.30149 | 0.30156 | 0.30164 | 0.096992 | 0.096946 | 0.30776 | 0.0066812 | 0.0066812 | 0.10016 | 0.0969 | 0.66892 | 0.097175 | 0.01321 | 0.006688 | 0.16783 | 0.0002163 | 0.023878 | 0.14354 | 0.70988 | 0.00024443 | 5.9472e-07 | 1
|  |  |  | 12.5405 | 2583.3333 | 62000 | 0.67708 | 0.16059 | 0.19345 | 0.66546 | 0.11745 | 0.0048093 | 0.6636 | 0.29599 | 0.67436 | 0.13626 | 0.57007 | 0.29042 | 9.901e-11 | 0.022025 | 0.29569 | 0.29562 | 0.29569 | 0.29577 | 0.093352 | 0.093307 | 0.30187 | 0.0061545 | 0.0061545 | 0.09645 | 0.093262 | 0.66452 | 0.093531 | 0.012306 | 0.0061609 | 0.16299 | 0.00018835 | 0.022387 | 0.13877 | 0.70482 | 0.00021091 | 4.6183e-07 | 1
|  |  |  | 12.7427 | 2625 | 63000 | 0.67284 | 0.15593 | 0.18839 | 0.66111 | 0.11346 | 0.0044126 | 0.65923 | 0.29023 | 0.67009 | 0.13195 | 0.56492 | 0.28468 | 6.8284e-11 | 0.02071 | 0.28994 | 0.28987 | 0.28994 | 0.29001 | 0.089849 | 0.089805 | 0.29609 | 0.0056694 | 0.0056694 | 0.092879 | 0.089761 | 0.66016 | 0.090024 | 0.011463 | 0.0056753 | 0.15829 | 0.00016402 | 0.020991 | 0.13416 | 0.69979 | 0.00018199 | 3.5866e-07 | 1
|  |  |  | 12.945 | 2666.6667 | 64000 | 0.66862 | 0.15139 | 0.18346 | 0.65678 | 0.10961 | 0.0040486 | 0.65488 | 0.28459 | 0.66584 | 0.12778 | 0.55982 | 0.27906 | 4.7093e-11 | 0.019474 | 0.2843 | 0.28423 | 0.2843 | 0.28437 | 0.086477 | 0.086434 | 0.29043 | 0.0052225 | 0.0052225 | 0.089441 | 0.086392 | 0.65582 | 0.086649 | 0.010678 | 0.0052281 | 0.15373 | 0.00014283 | 0.019682 | 0.12971 | 0.6948 | 0.00015704 | 2.7855e-07 | 1
|  |  |  | 13.1472 | 2708.3333 | 65000 | 0.66443 | 0.14699 | 0.17867 | 0.65248 | 0.10589 | 0.0037147 | 0.65056 | 0.27905 | 0.66162 | 0.12373 | 0.55477 | 0.27355 | 3.2479e-11 | 0.018312 | 0.27876 | 0.27869 | 0.27876 | 0.27884 | 0.083232 | 0.08319 | 0.28487 | 0.0048108 | 0.0048108 | 0.08613 | 0.083148 | 0.65151 | 0.0834 | 0.0099469 | 0.004816 | 0.14929 | 0.00012437 | 0.018457 | 0.1254 | 0.68984 | 0.0001355 | 2.1634e-07 | 1
|  |  |  | 13.3495 | 2750 | 66000 | 0.66026 | 0.14272 | 0.17399 | 0.64821 | 0.10229 | 0.0034083 | 0.64627 | 0.27363 | 0.65743 | 0.11982 | 0.54977 | 0.26815 | 2.24e-11 | 0.017219 | 0.27334 | 0.27327 | 0.27334 | 0.27341 | 0.080109 | 0.080068 | 0.27942 | 0.0044316 | 0.0044316 | 0.082941 | 0.080027 | 0.64723 | 0.080273 | 0.0092658 | 0.0044365 | 0.14499 | 0.0001083 | 0.017308 | 0.12124 | 0.68493 | 0.00011691 | 1.6804e-07 | 1
|  |  |  | 13.5518 | 2791.6667 | 67000 | 0.65612 | 0.13857 | 0.16944 | 0.64396 | 0.098821 | 0.0031271 | 0.64201 | 0.26831 | 0.65327 | 0.11603 | 0.54481 | 0.26286 | 1.5448e-11 | 0.016191 | 0.26802 | 0.26795 | 0.26802 | 0.26809 | 0.077103 | 0.077063 | 0.27408 | 0.0040823 | 0.0040823 | 0.079871 | 0.077023 | 0.64298 | 0.077263 | 0.0086313 | 0.0040869 | 0.14081 | 9.4311e-05 | 0.016232 | 0.11721 | 0.68006 | 0.00010088 | 1.3053e-07 | 1
|  |  |  | 13.754 | 2833.3333 | 68000 | 0.65201 | 0.13454 | 0.16501 | 0.63974 | 0.095465 | 0.0028692 | 0.63778 | 0.26309 | 0.64913 | 0.11236 | 0.53989 | 0.25767 | 1.0654e-11 | 0.015225 | 0.26281 | 0.26273 | 0.26281 | 0.26288 | 0.074209 | 0.07417 | 0.26883 | 0.0037605 | 0.0037605 | 0.076914 | 0.074131 | 0.63875 | 0.074366 | 0.0080403 | 0.0037648 | 0.13675 | 8.2126e-05 | 0.015224 | 0.11332 | 0.67522 | 8.7041e-05 | 1.014e-07 | 1
|  |  |  | 13.9563 | 2875 | 69000 | 0.64792 | 0.13063 | 0.1607 | 0.63556 | 0.092224 | 0.0026326 | 0.63358 | 0.25797 | 0.64502 | 0.1088 | 0.53502 | 0.25258 | 7.3478e-12 | 0.014316 | 0.25769 | 0.25762 | 0.25769 | 0.25776 | 0.071424 | 0.071386 | 0.26369 | 0.0034641 | 0.0034641 | 0.074067 | 0.071348 | 0.63456 | 0.071577 | 0.0074898 | 0.0034681 | 0.13281 | 7.1516e-05 | 0.014279 | 0.10956 | 0.67043 | 7.5101e-05 | 7.8773e-08 | 1
|  |  |  | 14.1586 | 2916.6667 | 70000 | 0.64386 | 0.12684 | 0.1565 | 0.63139 | 0.089093 | 0.0024154 | 0.6294 | 0.25296 | 0.64093 | 0.10536 | 0.53019 | 0.24759 | 5.0676e-12 | 0.013461 | 0.25268 | 0.25261 | 0.25268 | 0.25275 | 0.068744 | 0.068707 | 0.25864 | 0.003191 | 0.003191 | 0.071325 | 0.06867 | 0.63039 | 0.068893 | 0.0069769 | 0.0031947 | 0.12898 | 6.2276e-05 | 0.013394 | 0.10593 | 0.66567 | 6.4799e-05 | 6.12e-08 | 1
|  |  |  | 14.3608 | 2958.3333 | 71000 | 0.63982 | 0.12315 | 0.1524 | 0.62726 | 0.086068 | 0.0022162 | 0.62525 | 0.24804 | 0.63687 | 0.10203 | 0.52541 | 0.2427 | 3.4949e-12 | 0.012658 | 0.24776 | 0.24769 | 0.24776 | 0.24783 | 0.066165 | 0.066128 | 0.25369 | 0.0029395 | 0.0029395 | 0.068685 | 0.066092 | 0.62625 | 0.06631 | 0.0064992 | 0.002943 | 0.12526 | 5.423e-05 | 0.012564 | 0.10242 | 0.66095 | 5.5909e-05 | 4.755e-08 | 1
|  |  |  | 14.5631 | 3000 | 72000 | 0.63581 | 0.11957 | 0.14842 | 0.62315 | 0.083145 | 0.0020334 | 0.62113 | 0.24322 | 0.63284 | 0.098801 | 0.52066 | 0.23791 | 2.4103e-12 | 0.011902 | 0.24294 | 0.24287 | 0.24294 | 0.24301 | 0.063682 | 0.063646 | 0.24884 | 0.0027078 | 0.0027078 | 0.066142 | 0.063611 | 0.62213 | 0.063824 | 0.0060542 | 0.002711 | 0.12165 | 4.7223e-05 | 0.011786 | 0.09902 | 0.65627 | 4.8238e-05 | 3.6947e-08 | 1
|  |  |  | 14.7654 | 3041.6667 | 73000 | 0.63182 | 0.11609 | 0.14454 | 0.61907 | 0.080322 | 0.0018657 | 0.61703 | 0.23849 | 0.62883 | 0.095675 | 0.51597 | 0.23321 | 1.6623e-12 | 0.011192 | 0.23821 | 0.23814 | 0.23821 | 0.23828 | 0.061292 | 0.061257 | 0.24408 | 0.0024943 | 0.0024943 | 0.063694 | 0.061223 | 0.61805 | 0.061431 | 0.0056396 | 0.0024974 | 0.11814 | 4.1122e-05 | 0.011057 | 0.095738 | 0.65163 | 4.162e-05 | 2.871e-08 | 1
|  |  |  | 14.9676 | 3083.3333 | 74000 | 0.62786 | 0.11272 | 0.14076 | 0.61502 | 0.077595 | 0.0017118 | 0.61297 | 0.23385 | 0.62485 | 0.092648 | 0.51131 | 0.22861 | 1.1465e-12 | 0.010524 | 0.23357 | 0.23351 | 0.23357 | 0.23364 | 0.058992 | 0.058958 | 0.23941 | 0.0022977 | 0.0022977 | 0.061336 | 0.058924 | 0.61398 | 0.059127 | 0.0052534 | 0.0023006 | 0.11473 | 3.5809e-05 | 0.010374 | 0.092565 | 0.64703 | 3.591e-05 | 2.2311e-08 | 1
|  |  |  | 15.1699 | 3125 | 75000 | 0.62392 | 0.10944 | 0.13708 | 0.61099 | 0.07496 | 0.0015706 | 0.60893 | 0.2293 | 0.62089 | 0.089717 | 0.5067 | 0.22409 | 7.9068e-13 | 0.0098959 | 0.22903 | 0.22896 | 0.22903 | 0.2291 | 0.056778 | 0.056745 | 0.23483 | 0.0021166 | 0.0021166 | 0.059065 | 0.056712 | 0.60995 | 0.05691 | 0.0048937 | 0.0021192 | 0.11142 | 3.1183e-05 | 0.009733 | 0.089499 | 0.64246 | 3.0982e-05 | 1.7339e-08 | 1

## RDB
ACTUAL
Item | Componente | Código | R (t) antes | R (S) | A(t) antes | A (S)
1 | CUERPO | A1 | 0.96722 | 0.74238 | 0.99968 | 0.99933
2 | EMPAQUETADURA | A2 | 0.81873 |  | 0.99968
28 | EMPAQUES DE COMPUERTAS | A3 | 0.36788 |  | 0.99798
3 | VÁLVULA DE PASO DE VAPOR | A4 | 0.86688 |  | 0.99965
4 | CUERPO EXTERNO | B1 | 0.96722 | 0.86969 | 0.99919 | 0.99903
5 | TUBERÍAS DE ALIMENTACIÓN DE AGUA CONDENSADA | B2 | 0.7788 |  | 0.9996
6 | TUBERÍA DE PURGA | B3 | 0.13534 |  | 0.99677
7 | SOPORTE | B4 | 0.96722 |  | 0.99968
8 | VALVULAS DE SEGURIDAD | B5 | 0.90484 |  | 0.99984
9 | CUERPO INTERNO | C1 | 0.96722 | 0.99455 | 0.99838 | 1
10 | QUEMADOR | C2 | 0.81873 |  | 0.99806
29 | VISOR DE LLAMA | C3 | 0.60653 |  | 0.99949 |  | R (S) total | A (S) total
30 | EMPAQUES DE QUEMADOR | C4 | 0.81873 |  | 0.99806 |  | 0.42025 | 0.99717
27 | VENTILADOR DE MOTOR | C5 | 0.81873 |  | 0.99968
11 | TUBOS DE HUMO | C6 | 0.95123 |  | 0.99758
12 | CÁMARA DE COMBUSTIÓN | C7 | 0.90484 |  | 0.99903
13 | ELECTRODOS | C8 | 0.13534 |  | 0.99838
14 | TRANSFORMADOR DE IGNICIÓN | C9 | 0.71653 |  | 0.99973
15 | CONTACTOR | D1 | 0.90484 | 0.65447 | 0.99992 | 0.99978
16 | BOTONERA | D2 | 0.90484 |  | 0.99994
17 | BREAKERS | D3 | 0.90484 |  | 0.99992
18 | CONTROLADOR DE QUEMADOR | D4 | 0.90484 |  | 0.9999
19 | CONTROLADOR DE LLAMA | D5 | 0.81873 |  | 0.99984
20 | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INTERNA | D6 | 0.81873 |  | 0.99988
21 | PRESSURETROL DE OPERACIÓN | D7 | 0.90484 |  | 0.99992
22 | MANÓMETRO DE PRESIÓN | D8 | 0.60653 |  | 0.9996
23 | MANÓMETRO DE TEMPERATURA | D9 | 0.60653 |  | 0.9996
24 | VÁLVULA DE CONTROL DE GAS | D10 | 0.81873 |  | 0.9971
25 | VÁLVULA REGULADORA DE AIRE | D11 | 0.81873 |  | 0.99992
31 | VISOR DE NIVEL DE AGUA | D12 | 0.36788 |  | 0.9996
26 | MCDONELL | D13 | 0.96722 |  | 0.99976
[11 empty] | R(T) % mejora | A(t) % mejora
[9 empty] | 0.067855 | 3.7212e-05 | 16.15% | 0.003732%
PROPUESTO
Item | Componente | Código | R (t) propuesto | R (S) | A(t) propuesto | A (S)
1 | CUERPO | A1 | 0.96938 | 0.81623 | 0.9997 | 0.99938
2 | EMPAQUETADURA | A2 | 0.8643 |  | 0.99976
28 | EMPAQUES DE COMPUERTAS | A3 | 0.70421 |  | 0.99929
3 | VÁLVULA DE PASO DE VAPOR | A4 | 0.87722 |  | 0.99968
4 | CUERPO EXTERNO | B1 | 0.96805 | 0.87695 | 0.99919 | 0.99904
5 | TUBERÍAS DE ALIMENTACIÓN DE AGUA CONDENSADA | B2 | 0.843 |  | 0.99972
6 | TUBERÍA DE PURGA | B3 | 0.65338 |  | 0.99931
7 | SOPORTE | B4 | 0.96783 |  | 0.99968
8 | VALVULAS DE SEGURIDAD | B5 | 0.90748 |  | 0.99984
9 | CUERPO INTERNO | C1 | 0.96907 | 0.99521 | 0.9984 | 1
10 | QUEMADOR | C2 | 0.85305 |  | 0.99844
29 | VISOR DE LLAMA | C3 | 0.66641 |  | 0.99959 |  | R (S) total | A (S) total
30 | EMPAQUES DE QUEMADOR | C4 | 0.86532 |  | 0.99858 |  | 0.4881 | 0.99721
27 | VENTILADOR DE MOTOR | C5 | 0.82783 |  | 0.99969
11 | TUBOS DE HUMO | C6 | 0.95617 |  | 0.99772
12 | CÁMARA DE COMBUSTIÓN | C7 | 0.90611 |  | 0.99903
13 | ELECTRODOS | C8 | 0.15931 |  | 0.99851
14 | TRANSFORMADOR DE IGNICIÓN | C9 | 0.73767 |  | 0.99975
15 | CONTACTOR | D1 | 0.90741 | 0.68519 | 0.99992 | 0.99978
16 | BOTONERA | D2 | 0.90739 |  | 0.99994
17 | BREAKERS | D3 | 0.90741 |  | 0.99992
18 | CONTROLADOR DE QUEMADOR | D4 | 0.90743 |  | 0.9999
19 | CONTROLADOR DE LLAMA | D5 | 0.82771 |  | 0.99985
20 | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INTERNA | D6 | 0.82767 |  | 0.99989
21 | PRESSURETROL DE OPERACIÓN | D7 | 0.90891 |  | 0.99992
22 | MANÓMETRO DE PRESIÓN | D8 | 0.66636 |  | 0.99967
23 | MANÓMETRO DE TEMPERATURA | D9 | 0.66636 |  | 0.99967
24 | VÁLVULA DE CONTROL DE GAS | D10 | 0.82986 |  | 0.99725
25 | VÁLVULA REGULADORA DE AIRE | D11 | 0.82764 |  | 0.99992
31 | VISOR DE NIVEL DE AGUA | D12 | 0.50461 |  | 0.99972
26 | MCDONELL | D13 | 0.96794 |  | 0.99976

## Variable Indisponibilidad
Si existe una relacion entre las variables costos e indisponibilidad de tipo lineal, del Analisis de regresión la siguiente ecuacion :
Costos Total Mtto. = 3595795.68 * Indisponibilidad + 7.145
| z | 0.95
| y | x
Componente | Costo Mtto. (Propuesto) | Indisponibilidad | Costos + (z*error tipico) | Costos - (z*error tipico) | ecuacion | diferencia
CUERPO | 1128.2703 | 0.00030477 | 1511.3124 | 745.2283 | 1103.05 | -25.2203
EMPAQUETADURA | 889.6928 | 0.00023631 | 1272.7349 | 506.6508 | 856.8696 | -32.8233
VÁLVULA DE PASO DE VAPOR | 1118.2466 | 0.00031862 | 1501.2886 | 735.2045 | 1152.8527 | 34.6061
CUERPO EXTERNO | 2747.407 | 0.00080723 | 3130.449 | 2364.365 | 2909.7641 | 162.3571
TUBERÍAS DE ALIMENTACIÓN DE AGUA CONDENSADA | 968.4004 | 0.00027672 | 1351.4424 | 585.3583 | 1002.1852 | 33.7848
TUBERÍA DE PURGA | 2353.249 | 0.00068931 | 2736.291 | 1970.2069 | 2485.7748 | 132.5259
SOPORTE | 1078.3462 | 0.00032049 | 1461.3882 | 695.3041 | 1159.5514 | 81.2053
VALVULAS DE SEGURIDAD | 640.9093 | 0.00015732 | 1023.9514 | 257.8673 | 572.8332 | -68.0761
CUERPO INTERNO | 5202.7104 | 0.0016004 | 5585.7524 | 4819.6683 | 5761.7999 | 559.0895
QUEMADOR | 7481.1454 | 0.0015558 | 7864.1874 | 7098.1033 | 5601.5001 | -1879.6453
TUBOS DE HUMO | 8613.1264 | 0.0022813 | 8996.1684 | 8230.0843 | 8210.1532 | -402.9731
CÁMARA DE COMBUSTIÓN | 3279.9706 | 0.00096569 | 3663.0127 | 2896.9286 | 3479.5764 | 199.6057
ELECTRODOS | 5267.1437 | 0.0014852 | 5650.1857 | 4884.1016 | 5347.5305 | 80.3868
TRANSFORMADOR DE IGNICIÓN | 867.4048 | 0.00024631 | 1250.4468 | 484.3627 | 892.81 | 25.4052
CONTACTOR | 274.1096 | 7.8666e-05 | 657.1517 | -108.9324 | 290.0113 | 15.9017
BOTONERA | 202.398 | 5.9001e-05 | 585.4401 | -180.644 | 219.2989 | 16.9009
BREAKERS | 281.7913 | 7.8666e-05 | 664.8334 | -101.2507 | 290.0113 | 8.22
CONTROLADOR DE QUEMADOR | 456.8053 | 9.833e-05 | 839.8474 | 73.7633 | 360.721 | -96.0844
CONTROLADOR DE LLAMA | 536.8828 | 0.00015309 | 919.9248 | 153.8408 | 557.6346 | 20.7518
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INTERNA | 414.9869 | 0.00011482 | 798.0289 | 31.9448 | 420.028 | 5.0412
PRESSURETROL DE OPERACIÓN | 346.3394 | 7.7331e-05 | 729.3814 | -36.7026 | 285.2123 | -61.1271
MANÓMETRO DE PRESIÓN | 1129.6773 | 0.00032858 | 1512.7194 | 746.6353 | 1188.6567 | 58.9794
MANÓMETRO DE TEMPERATURA | 1132.595 | 0.00032858 | 1515.637 | 749.5529 | 1188.6567 | 56.0617
VÁLVULA DE CONTROL DE GAS | 9226.0179 | 0.0027485 | 9609.0599 | 8842.9758 | 9890.2367 | 664.2188
VÁLVULA REGULADORA DE AIRE | 299.84 | 7.6552e-05 | 682.8821 | -83.202 | 282.4109 | -17.4291
MCDONELL | 916.1186 | 0.00023898 | 1299.1607 | 533.0766 | 866.4835 | -49.6351
VENTILADOR DE MOTOR | 1085.0847 | 0.00030614 | 1468.1267 | 702.0426 | 1107.9557 | 22.8711
EMPAQUES DE COMPUERTAS | 2574.4047 | 0.00071024 | 2957.4467 | 2191.3626 | 2561.022 | -13.3827
VISOR DE LLAMA | 1405.8307 | 0.00041069 | 1788.8728 | 1022.7887 | 1483.9133 | 78.0826
EMPAQUES DE QUEMADOR | 4741.8149 | 0.0014162 | 5124.857 | 4358.7729 | 5099.4755 | 357.6606
VISOR DE NIVEL DE AGUA | 969.4307 | 0.00027672 | 1352.4727 | 586.3886 | 1002.1708 | 32.7402
| 67630.1506 |  | 79504.4539 | 55755.8473 | 67630.1505 | -0.00013669
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
| Multiple R | 0.98756
| R Square | 0.97527
| Adjusted R Square | 0.97442
| Standard Error | 403.2021
| Observations | 31
ANOVA
|  | df | SS | MS | F | Significance F
| Regression | 1 | 185927841.7217 | 185927841.7217 | 1143.6648 | 7.4788e-25
| Residual | 29 | 4714587.2346 | 162571.9736
| Total | 30 | 190642428.9563
|  | Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95.0% | Upper 95.0%
| Intercept | 7.145 | 96.8433 | 0.073779 | 0.94169 | -190.9218 | 205.2118 | -190.9218 | 205.2118
| X Variable 1 | 3595795.6846 | 106327.5071 | 33.8181 | 7.4788e-25 | 3378331.5152 | 3813259.8539 | 3378331.5152 | 3813259.8539
Vapor Generado | 1740 | Ton/Año | ACTUAL |  |  | PROPUESTO
Componente | Indisponibilidad (Actual) | Indisponibilidad (Propuesta) | Vapor No Generado (Ton /Año) | Vapor Generado (Ton /Año) | Tiempo esperado anual fuera de servicio por falla hr/año | Vapor No Generado (Ton /Año) | Vapor Generado (Ton /Año) | Tiempo esperado anual fuera de servicio por falla hr/año
CUERPO | 0.00032352 | 0.00030477 | 0.56292 | 1739.4371 | 1.5995 | 0.53031 | 1739.4697 | 1.5068
EMPAQUETADURA | 0.00032352 | 0.00023631 | 0.56292 | 1739.4371 | 1.5995 | 0.41118 | 1739.5888 | 1.1683
VÁLVULA DE PASO DE VAPOR | 0.00034662 | 0.00031862 | 0.60312 | 1739.3969 | 1.7137 | 0.55441 | 1739.4456 | 1.5753
CUERPO EXTERNO | 0.00080841 | 0.00080723 | 1.4066 | 1738.5934 | 3.9968 | 1.4046 | 1738.5954 | 3.9909
TUBERÍAS DE ALIMENTACIÓN DE AGUA CONDENSADA | 0.00040437 | 0.00027672 | 0.7036 | 1739.2964 | 1.9992 | 0.4815 | 1739.5185 | 1.3681
TUBERÍA DE PURGA | 0.0032258 | 0.00068931 | 5.6129 | 1734.3871 | 15.9484 | 1.1994 | 1738.8006 | 3.408
SOPORTE | 0.00032352 | 0.00032049 | 0.56292 | 1739.4371 | 1.5995 | 0.55765 | 1739.4424 | 1.5845
VALVULAS DE SEGURIDAD | 0.00016179 | 0.00015732 | 0.28151 | 1739.7185 | 0.79987 | 0.27374 | 1739.7263 | 0.77779
CUERPO INTERNO | 0.0016155 | 0.0016004 | 2.811 | 1737.189 | 7.9871 | 2.7847 | 1737.2153 | 7.9123
QUEMADOR | 0.001938 | 0.0015558 | 3.3721 | 1736.6279 | 9.5814 | 2.7071 | 1737.2929 | 7.6919
TUBOS DE HUMO | 0.0024213 | 0.0022813 | 4.2131 | 1735.7869 | 11.9709 | 3.9694 | 1736.0306 | 11.2786
CÁMARA DE COMBUSTIÓN | 0.00096993 | 0.00096569 | 1.6877 | 1738.3123 | 4.7953 | 1.6803 | 1738.3197 | 4.7744
ELECTRODOS | 0.0016155 | 0.0014852 | 2.811 | 1737.189 | 7.9871 | 2.5842 | 1737.4158 | 7.3427
TRANSFORMADOR DE IGNICIÓN | 0.00026961 | 0.00024631 | 0.46913 | 1739.5309 | 1.333 | 0.42857 | 1739.5714 | 1.2177
CONTACTOR | 8.09e-05 | 7.8666e-05 | 0.14077 | 1739.8592 | 0.39997 | 0.13688 | 1739.8631 | 0.38892
BOTONERA | 6.0676e-05 | 5.9001e-05 | 0.10558 | 1739.8944 | 0.29998 | 0.10266 | 1739.8973 | 0.2917
BREAKERS | 8.09e-05 | 7.8666e-05 | 0.14077 | 1739.8592 | 0.39997 | 0.13688 | 1739.8631 | 0.38892
CONTROLADOR DE QUEMADOR | 0.00010112 | 9.833e-05 | 0.17595 | 1739.824 | 0.49995 | 0.17109 | 1739.8289 | 0.48615
CONTROLADOR DE LLAMA | 0.00016179 | 0.00015309 | 0.28151 | 1739.7185 | 0.79987 | 0.26638 | 1739.7336 | 0.75689
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INTERNA | 0.00012134 | 0.00011482 | 0.21114 | 1739.7889 | 0.59993 | 0.19979 | 1739.8002 | 0.56769
PRESSURETROL DE OPERACIÓN | 8.09e-05 | 7.7331e-05 | 0.14077 | 1739.8592 | 0.39997 | 0.13456 | 1739.8654 | 0.38233
MANÓMETRO DE PRESIÓN | 0.00040437 | 0.00032858 | 0.7036 | 1739.2964 | 1.9992 | 0.57173 | 1739.4283 | 1.6245
MANÓMETRO DE TEMPERATURA | 0.00040437 | 0.00032858 | 0.7036 | 1739.2964 | 1.9992 | 0.57173 | 1739.4283 | 1.6245
VÁLVULA DE CONTROL DE GAS | 0.0029042 | 0.0027485 | 5.0532 | 1734.9468 | 14.3582 | 4.7824 | 1735.2176 | 13.5886
VÁLVULA REGULADORA DE AIRE | 8.09e-05 | 7.6552e-05 | 0.14077 | 1739.8592 | 0.39997 | 0.1332 | 1739.8668 | 0.37847
MCDONELL | 0.00024266 | 0.00023898 | 0.42223 | 1739.5778 | 1.1997 | 0.41583 | 1739.5842 | 1.1815
VENTILADOR DE MOTOR | 0.00032352 | 0.00030614 | 0.56292 | 1739.4371 | 1.5995 | 0.53268 | 1739.4673 | 1.5135
EMPAQUES DE COMPUERTAS | 0.0020186 | 0.00071024 | 3.5123 | 1736.4877 | 9.9798 | 1.2358 | 1738.7642 | 3.5114
VISOR DE LLAMA | 0.00050541 | 0.00041069 | 0.87941 | 1739.1206 | 2.4987 | 0.71461 | 1739.2854 | 2.0305
EMPAQUES DE QUEMADOR | 0.001938 | 0.0014162 | 3.3721 | 1736.6279 | 9.5814 | 2.4642 | 1737.5358 | 7.0016
VISOR DE NIVEL DE AGUA | 0.00040437 | 0.00027672 | 0.7036 | 1739.2964 | 1.9992 | 0.48149 | 1739.5185 | 1.3681

## Confiabilidad
ACTUAL
Item | Componente | Código | R (t) antes
20 | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INTERNA | A1 | 0.81873
15 | CONTACTOR | A2 | 0.90484
16 | BOTONERA | A3 | 0.90484
17 | BREAKERS | A4 | 0.90484
10 | QUEMADOR | B1 | 0.81873 | 30 | EMPAQUES DE QUEMADOR | B2 | 0.81873
24 | VÁLVULA DE CONTROL DE GAS | B3 | 0.81873
18 | CONTROLADOR DE QUEMADOR | B4 | 0.90484
25 | VÁLVULA REGULADORA DE AIRE | B5 | 0.81873 | 9 | CUERPO INTERNO | B7 | 0.96722 | 4 | CUERPO EXTERNO | B14 | 0.96722
27 | VENTILADOR DE MOTOR | B6 | 0.81873 | 29 | VISOR DE LLAMA | B8 | 0.60653 | 7 | SOPORTE | B15 | 0.96722
14 | TRANSFORMADOR DE IGNICIÓN | B9 | 0.71653
13 | ELECTRODOS | B10 | 0.13534
19 | CONTROLADOR DE LLAMA | B11 | 0.81873
12 | CÁMARA DE COMBUSTIÓN | B12 | 0.90484 | 28 | EMPAQUES DE COMPUERTAS | B16 | 0.36788
11 | TUBOS DE HUMO | B13 | 0.95123
26 | MCDONELL | C1 | 0.96722
31 | VISOR DE NIVEL DE AGUA | C2 | 0.36788
5 | TUBERÍAS DE ALIMENTACIÓN DE AGUA CONDENSADA | D1 | 0.7788
6 | TUBERÍA DE PURGA | D2 | 0.13534 |  |  |  |  | A | 0.60653
1 | CUERPO | E1 | 0.96722 |  |  |  |  | B | 0.99944 |  | R(t) | 0.11958
2 | EMPAQUETADURA | E2 | 0.81873 |  |  |  |  | C | 0.35582
3 | VÁLVULA DE PASO DE VAPOR | E3 | 0.86688 |  |  |  |  | D | 0.80874
21 | PRESSURETROL DE OPERACIÓN | F1 | 0.90484 |  |  |  |  | E | 0.68647
22 | MANÓMETRO DE PRESIÓN | F2 | 0.60653 |  |  |  |  | F | 0.9986
23 | MANÓMETRO DE TEMPERATURA | F3 | 0.60653
8 | VALVULAS DE SEGURIDAD | F4 | 0.90484
FUTURO | [11 empty] | 75.29%
Item | Componente | Código | R (t) propuesto
20 | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INTERNA | A1 | 0.82767 | [9 empty] | 75.29%
15 | CONTACTOR | A2 | 0.90741
16 | BOTONERA | A3 | 0.90739
17 | BREAKERS | A4 | 0.90741
10 | QUEMADOR | B1 | 0.85305 | 30 | EMPAQUES DE QUEMADOR | B2 | 0.86532
24 | VÁLVULA DE CONTROL DE GAS | B3 | 0.82986
18 | CONTROLADOR DE QUEMADOR | B4 | 0.90743
25 | VÁLVULA REGULADORA DE AIRE | B5 | 0.82764 | 9 | CUERPO INTERNO | B7 | 0.96907 | 4 | CUERPO EXTERNO | B14 | 0.96805
27 | VENTILADOR DE MOTOR | B6 | 0.82783 | 29 | VISOR DE LLAMA | B8 | 0.66641 | 7 | SOPORTE | B15 | 0.96783
14 | TRANSFORMADOR DE IGNICIÓN | B9 | 0.73767
13 | ELECTRODOS | B10 | 0.15931
19 | CONTROLADOR DE LLAMA | B11 | 0.82771
12 | CÁMARA DE COMBUSTIÓN | B12 | 0.90611 | 28 | EMPAQUES DE COMPUERTAS | B16 | 0.70421
11 | TUBOS DE HUMO | B13 | 0.95617
26 | MCDONELL | C1 | 0.96794
31 | VISOR DE NIVEL DE AGUA | C2 | 0.50461
5 | TUBERÍAS DE ALIMENTACIÓN DE AGUA CONDENSADA | D1 | 0.843
6 | TUBERÍA DE PURGA | D2 | 0.65338 |  |  |  |  | A | 0.61839
1 | CUERPO | E1 | 0.96938 |  |  |  |  | B | 0.99949 |  | R(t) | 0.20961
2 | EMPAQUETADURA | E2 | 0.8643 |  |  |  |  | C | 0.48843
3 | VÁLVULA DE PASO DE VAPOR | E3 | 0.87722 |  |  |  |  | D | 0.94558
21 | PRESSURETROL DE OPERACIÓN | F1 | 0.90891 |  |  |  |  | E | 0.73497
22 | MANÓMETRO DE PRESIÓN | F2 | 0.66636 |  |  |  |  | F | 0.99906
23 | MANÓMETRO DE TEMPERATURA | F3 | 0.66636
8 | VALVULAS DE SEGURIDAD | F4 | 0.90748